과 업 내 용 서

- 임대아파트 소형열병합발전설비구축 및 난방배관교체공사 실시설계용역-

2007. 03.

목        차

제1장 일반사항 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 1

1. 유의사항

1.1 목 적

1.2 유의사항

1.3 준수사항

2. 과업내용서   ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․5

2.1 사업개요

2.2 적용공법

2.3 사용자재

3. 제출도서 목록 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 6

3.1 적격심사 심의시 제출도서

3.2 실시설계 제출도서

제2장 일반기술사항 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 8

1. 일반지침

1.1 목 적

1.2 적용 우선순위

1.3 관련법규 및 기준

2. 설계지침    ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 11

2.1 일반사항

2.2 기본원칙

2.3 사전조사

2.4 기타 설계관련 자료

3. 유의사항 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․14

3.1 기본원칙

3.2 설계. 시공도의 공종간 일관성유지

3.3 에너지절감 계획의 수립

4. 설계도서 작성지침    ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․14

4.1 유의사항

4.2 실시설계

제3장 특수기술사항     ․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․ 18

1. 발전설비계통

1.1 개요

1.2 구성기기

1.3 설계 및 제작조건

1.4 기기사양

1.5 시운전

2. 연료공급계통   ․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․ 22

2.1 개요

2.2 계약자의 공급범위

2.3 설계

3. 기계설비계통   ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  25

3.1 개요

3.2 가스보일러

3.3 급탕탱크

3.4 열교환기

3.5 기타

4. 전기설비계통 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 28

4.1 개   요

4.2 접지설비공사

4.3 보호계전기 설비공사

5.자동제어계통  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 31

5.1 개요

5.2 관제장치 및 그래픽 판넬설치

5.3 제어기기 설치공사

6. 기타사항     ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 32

6.1 성능보증 및 배상

6.2 부실벌점

제4장 부 록      ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 34

○ 설계도서양식

<별첨>

(별표)

제1장  일반사항

1. 과업내용서에 대한 유의사항

1.1 목 적

본 과업내용서는 인천광역시도시개발공사에서 발주하는 임대아파트 소형열병합발전설비구축 및 난방배관교체공사 실시설계용역를 시행함에 있어 요구되는 최소한의 기본적인 사항을 기술한 과업내용자료로써 계약서, 설계도서와 함께 당해 공사의 계약을 이행하는데 기본지침서인 동시에 계약문서이다.

1.2 유의사항

본 내용서는 임대아파트 소형열병합발전설비구축 및 난방배관교체공사 실시설계용역에 필요한 기본적인 요구조건을 제시한 것이므로 입찰자 및 계약자 등은 본 내용서에 명기된 기준이상의 성능 및 재질과 공법을 적용한 설계을 하여야 하며, “발주기관”이 요구한 소요시설 이외에 품질과 기능향상이 기대되는 시설은 계약자 등이 판단하여 설계에 반영할 수 있다.

(1) 본 과업내용서에 관한 질의사항<별첨 #9>참고한여 입찰공고일로부터 10일 이내에 e-mail으로 제출하시기 바라며,   이후에 발생하는 과업내용서에 대한 문제에 대하여 입찰자는 분쟁을 제기할 수 없다. 또한 과업내용서에 대한 협의는 서면 협의를 원칙으로 하며, 구두로 협의한 내용에 대해서는 어떠한 책임도 없다.

(2) 이 내용서에 명시되지 않았더라도 법령등 중에서 이 사업과 관련이 있는 사항은 본 내용서와 동등한 효력을 가진다.

(3) 본 내용서의 내용해석상 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선한다.

(4) 본 내용서의 내용중 사업의 내용, 설계지침은 발주기관의 사정에 의하여  변경될 수 있다. 이로 인해 공사비의 증감이 발생하는 경우에는 이 내용서 및 법령에 따라 공사비를 증감할 수 있다.

(5) 입찰공고후 이 사업과 관련하여 발주기관이 입찰자 또는 계약자 등에게 서면으로 제공하는 제반도서는 이 내용서와 동일한 효력을 가진다.

(6) 준공후 설계서가 본 과업내용서의 요구조건과 상이하게 작성되었다고 판명될 경우에는 계약자의 부담으로 보완, 수정하여 감독자의 승인을 득한 후 제공하여야 한다.

(7) 본 공사는 발주기관의 책임있는 사유 또는 천재지변등 불가항력의 사유에 해당되지 않는한 계약금액의 증가가 불가한 점을 감안하여 관련계획 검토, 조사, 민원발생 가능성 등을 충분히 감안하여 공사비를 산정하여야 한다.

(8) 입찰자등은 입찰자의 기술로 충분치 못하다고 인정되는 분야의 설계에 대하여는 그 분야의 국내외 전문기술 보유업체와 기술제휴 하여 공동도급 또는 하도급으로 입찰에 참여할 수 있으며 이에 소요되는 비용은 입찰자 부담으로 한다.

(9) 계약자등이 작성한 설계도서가 관련법령 등에 위반된 경우, 계약자 등은 이를 즉시 수정 보완하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 계약자등의 부담으로 한다.

(10) 설계심의위원회 등의 지적 또는 발주기관의 설계도서의 수정, 보완 요청이 있는 경우 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 하며, 이로 인한 비용의 발생은 계약자 부담으로 한다.

(11) 계약자 등은 법령 등의 위배 이외의 사유로 발주기관으로부터 설계도서의 수정 보완 요청이 있는 경우 이에 응하여야 하며, 이로 인한 비용의 발생은 발주기관 사유가 아닌 경우 계약자등이 부담하여야 한다.

(12) 본 내용서의 내용은 발주기관과 계약자의 협의에 의하여 수정 또는 변경이 가능하다.

(13) 계약을 구성하는 모든 문서는 상호보완 관계를 가지나, 상호모순이나 오류가 있을 경우 공사계약 일반조건 제3조 계약문서의 우선순위에 따라 해석 한다.

(14) 본 과업내용서에 명기되지 아니한 사항도 구조적 안정성 확보 및 시설의 기능유지 관리상 필요한 경우에는 설계에 반영 한다.

(15) 과업내용서에 관한 발주기관의 질의 답변사항은 과업내용서의 일부로써 모든 입찰자에게 같은 효력을 갖는다.

(16) 과업내용서의 입찰 조건상 상호모순이나 적용이 불가한 사항이 있어, 내용서와 달리 설계한 경우에는 보고서에 달리 설계한 항목과 그 사유를 명시하여야 한다.

(17) 시설물의 설계는 가능한 에너지 및 물자를 절약할 수 있고 시공에 있어서는 신기술․신공법 및 기술개발이 가능토록 설계하여야 하며, 준공후 유지관리면에 있어서 능률성과 경제성이 제고될 수 있는 기법으로 설계, 시공되어야 한다.

(18) 공사비는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격작성준칙에 의거 산정하고 산출 근거를 제출하여야 하며, 발주기관에서 제시할 경우 제시하는 양식과 공종으로 분류하여 작성하여야 한다.

(19 계약자는 설계 착수전에 현장여건, 지장물등 공사와 관련한 제반사항을 철저히 조사하여 시공과정에서 문제점이 발생하지 않도록 설계하여야 한다.

(20) 계약자는 본 공사의 각종 인허가 협의시 필요한 경우에는 관계기관에 본 설계에 대한 설계설명을 시행하고, 이에 따른 지적사항에 대하여서는 발주기관과 협의하여 수정 보완후 관계기관의 승인을 득하여야 한다.

(21) 본 입찰과 관련하여 사용하는 언어는 한국어를 원칙으로 하며, 필요시 영문 및 한문을 병기할 수 있으며, 화폐단위는 원화(￦)로 하여야 한다.

(22) 입찰자는 역무를 수행하기위한 기초조사를 실시하여 조사내용을 설계에 반영하여야 하며, 발주기관에서 제공한 발주자 제시자료의 내용을 설계상 참고자료로 활용할 수 있으며 조사내용에 대한 해석의 책임은 입찰자에게 있다.

(23) 신기술․신공법이란 건교부, 산자부, 정통부등의 인증 신기술․신공법을 지칭하며 기능 및 효과의 기준은 공사계약 일반조건 제19조의4 규정에 따른다. 이때 사용 실적이 입증되어 실시설계에 반드시 반영되도록 하여야 한다.

(24) 계약자는 분쟁과 관련하여 계약당사자간 협의, 중재 및 소송등 분쟁처리 기간중 설계업무 수행을 중지하여서는 안된다.

(25) 발주기관 연락처

당해 입찰에 관련된 사항은 公社에서 관장하며 질의는 다음의 연락처로 할 수 있다.

○ 주    소 : 인천광역시 남동구 만수동 1090 (우 405-860)

○ 담당부서 : 인천광역시도시개발공사 경영지원본부 시설관리팀

○ 전    화 : (032) 260 - 5071 ~ 5078

○ 팩    스 : (032) 260 - 5099

○ e-mail   : v8335737@iudc.co.kr

1.3 과업수행시 준수사항

(1) 계약자는 실시설계과정에서 발주기관이 제시하는 의견을 특별한 사유가 없는 한 최대한 반영 하여야 한다.

(2) 본 내용서의 내용중 법령 등을 적용함에 있어서 적용 등급이 있는 경우에는 이 사업의 품질확보상 유리한 등급을 우선 적용한다.

(3) 이 사업과 관련하여 계약자가 작성한 설계도서에 대한 저작권 및 소유권등 일체의 권리는 발주기관에 무상으로 귀속된다.

(4) 계약자는 이 사업과 관련되는 내용을 발주기관의 사전승인 없이 도서등에 게재하거나 제3자에게 누설하여서는 아니된다.

(5) 계약자는 월별 수행한 설계공정에 대하여 다음 각호의 사항을 명백히 하여 公社에서 정한 기일까지 <별첨 #7>서식에 의해 설계감독자에게 제출하여야 한다.

-  주간보고 : 주1회 전주실적 및 금주계획

-  월간보고 : 매월 1회 월말기준작성 익월3일까지

- 중간보고 : 각 분야별 50%이상 진행시

- 수시보고 : 감독원요청시

- 종료보고 : 최종도면 및 내역서를 감독원의 검토를 받아 제출

(6) 중간관리일 준수

1) 설계심의 : ’07. 03. 30

2) 발주완료 : ’07. 04. 20

(7) 계약자는 보안대책을 수립하여 착수시 보안대책과 보안각서<별첨 #8>를 제출 한다.

2. 과업내용서

2.1 사업개요

(1) 용 역 명 : 임대아파트 소형열병합발전설비구축 및 난방배관교체공사 실시설계용역

(2) 용역대상 : 선학, 연수임대아파트 2개단지

구 분		소재지	계	평형	세대수	규모/동	준공년도
건물명			2,300		2,300	25
영구 임대	선학	연수구 선학동 347	1,300	12	904	5～6 (19개동)	’93. 6
				14	198
				18	198
	연수	연수구 연수동 582-2	1,000	12	702	14～15 (6개동)	’92. 6
				14	149
				18	149

(3) 사업목적

본 사업은 정부의 2007년도 지역에너지 시설보조사업계획에 따라 임대아파트의 노후된 중앙난방식설비를 고효율에너지설비로 전환하여 입주자의 관리비부담을 경감하고 열효율을 개선하여 임대아파트 주거환경개선에 부응코자 한다

(4) 사업기간

① 적격심사 : 개찰일로부터5일

② 실시설계 : 계약일로부터 30일(실시설계 분야별 심의도서 제출일까지)

③ 준공일   : 소형열병합발전설비 준공일

※ 행정소요일수 포함

※ 사업 추진 단계

․입찰공고→입찰→적격심사→낙찰자 통보→계약 및 착공→실시설계 제출 및 심의→준공

(5) 공종별 과업범위

① 건축부문            : 장비설치 및 배관교체공사에 따른 건축설계1식

② 기계설비부문        : 소형열병합발전설비구축에 따른 기타부대장비 설치설계1식

③ 전기 및 정보통신부문 : 소형열병합발전설비구축에 따른 전기, 정보통신설계1식

(6) 본 용역 포함 범위

① 본 과업내용서에 의한 실시설계 작성

② 설계상 필요한 조사, 검사, 진단, 시험 및 현황파악 등을 위한 업무

③ 각종 설계, 시공 및 준공 등을 위한 인허가 관련 심의, 협의 등의 제반 업무수행 또는 각종 심의 결과에 따른 설계 보완 및 수정, 시설물 등의 변경

④ 현장설명서에 제시되는 사항

⑤ 이 사업과 관련하여 발주기관이 본 지침이외 시설중 필요하다고 인정한 사항에 대하여는 계약자와 협의등 필요한 조치를 통해 시행할 수 있다.

2.2 적용 공법

(1) 적용 공법은 경제성, 안전성, 효율성  및 내구성이 우수한 공법중 자유롭게 적용한다.

(2) 신기술․신공법 적용시는 공인기관의 기술검토서 및 시험결과, 이론적 뒷받침 내용을 제출하고 적용사례 조사도 포함하며, 이의 적용시 관련사항을 충분히 검토후 채택하여야 한다.

2.3 사용 자재

(1) 사용자재의 선택은 가능한 불연성 자재로 환경친화적이고 미적이며, 경제성과 내구성이 우수하고, 공업화, 규격화된 제품중에서 성능이 좋은 제품을 자유롭게 선정한다.

(2) 사용자재는 가능한 KS표시품 또는 동등이상의 규격으로서 성능이 우수하고 유지관리가 용이하며 불가피한 경우를 제외하고는 국내에서 생산되는 자재를 사용하도록 한다.

(3) 유지관리용 자재공급계획(방안)을 검토한다.(주요자재)

3. 제출도서 목록

3.1 적격심사심의시 제출도서

구 분	규격	수량	인쇄	재단	비고
적격심사신청서	A4(210X297)	1부	단면	종좌철	지방자치단체기술용역적격심사세부기준 참조
적격심사자기평가 및 심사표	A4(210X297)	1부	단면	종좌철
기술용역이행실적증명서	A4(210X297)	1부	단면	종좌철
기타 서류	A4(210X297)	1부	단면	종좌철

※ 각종 항목별서류는 순서대로 간지로 구분하여  합본한다.

3.2 실시설계제출도서

낙찰자로 결정된 경우 낙찰자는 통지받은 날로부터 30일 이내에 실시설계도서를 페이지 제한과 관계없이 <별첨 #3>에 의거 현장기술자들이 이해하기 쉽도록 상세히 작성하여 아래와 같이 발주기관의 장에게 제출하여야 한다.

(1) 기술부문

번 호	품 목		규 격	수 량	제한매수	인쇄	비고
1	실시설계 보고서		A4 (210× 297)	10부	제한없음	단면
2	설계 원도		A1 (594× 841) A3 (297× 420)	각1부	제한없음	단면
3	설계도면	A2 반책 A3 편철 A4 반책	A2 (420*594) A3 (297× 420) A4 (210× 297)	각10부 각10부 각10부	제한없음	단면	청사진도면 제출
4	각종계산서 (에너지절 약계획서포함, )		A4 (210× 297)	각10부	제한없음	단면
5	공사시방서 자재내역 및 구입시방서		A4 (210× 297)	각10부	제한없음	단면
6	공사관련 유관기관신고 사항 및 기타 인․허가에 필요한서류		-	각 1식	제한없음	단면
7	역무범위		A4(210X297)	1부	단면	종좌철	(별표 2)
8	전산자료 (CD-ROM) (1~7까지 수록)			3set

(2) 가격부문

번호	도서명	규격	수량	제한매수	인쇄	비고
1	공사비내역서	A4 (210× 297)	5부	-	단면
2	일위대가표	A4 (210× 297)	5부	-	단면
3	단가산출서 (단가조사표 포함)	A4 (210× 297)	5부	-	단면
4	수량산출서	A4 (210× 297)	5부	-	단면
5	전산자료 (CD-ROM) (1~4까지 수록)	-	5set	-	-

※ 낙찰후 기술, 관리, 가격부문 제출도서의 소요부수는 공사와 별도 협의하며, 낙찰자는 적극 협조한다.

※ 기타 관계부서 협의용 도면, 설계검토 도면을 별도로 소요량 제출한다.

제2장 일반기술사항

1. 일반지침

1.1 목  적

(1) 본 내용은 인천광역시도시개발공사에서 발주하는 임대아파트 소형열병합발전설비구축 및 난방배관교체공사 설계 상 제반조건을 규정한 것으로 실시설계 내용을 정하는데 그 목적이 있다.

(2) 본 사업을 추진함에 있어 계약목적을 달성할 수 있도록 계약자가 필요한 경우 자기 책임으로 각종 조사, 확인, 검토 및 기타 조치를 취하여 설계에 반영하여야 하며, 이로 인하여 설계의 오류가 발생한 경우에는 최종적인 설계의 책임은 계약자에게 있다.

1.2 적용 우선순위

과업내용 중 불일치 사항이 발생될 경우의 적용 우선순위는 일반지침, 설계지침 순이다.

1.3 관련법규 및 기준

(1) 당해 설계는 계약일반조건 제3조에 의한 계약문서, 관련법규, 정부제정 각종 시방서 및 표준, 기준, 발주기관이 제정한 각종 시방서 및 지침의 최신규격에 따라 수행되어야 하며, 입찰일 이전에 관련법규, 규칙, 기준 및 표준 등의 내용이 변경될 경우에는 변경된 내용에 따라야 한다.

(2) 관련법규 및 기준

본 시설의 설계는 다음의 대한민국 법규 및 기준에 따라야 한다.

① 건설기술관리법, 시행령, 시행규칙

② 건설산업기본법, 시행령, 시행규칙

③ 건축법, 시행령, 시행규칙

④ 고압가스안전관리법, 시행령, 시행규칙

⑤ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 시행령, 시행규칙

⑥ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 시행령, 시행규칙

⑦ 근로기준법, 시행령, 시행규칙

⑧ 대기환경보전법, 시행령, 시행규칙

⑨ 도로법, 시행령, 시행규칙

⑩ 도로교통법, 시행령, 시행규칙

⑪ 산업안전보건법, 시행령, 시행규칙

⑫ 산업표준화법, 시행령, 시행규칙

⑬ 소방기본법, 시행령, 시행규칙, 소방시설공사업법, 시행령, 시행규칙, 소방시설설치 유지 및 안전관리에 관한법, 시행령, 시행규칙, 위험물안전관리법, 시행령, 시행규칙(이하 소방4분법이라한다)

⑭ 소음진동규제법 , 시행령, 시행규칙

⑮ 수도법, 시행령, 시행규칙

⑯ 수질환경보전법, 시행령, 시행규칙

⑰ 시설물의 안전관리에 관한 특별법, 시행령, 시행규칙

⑱ 에너지이용합리화법, 시행령, 시행규칙

⑲ 오수․분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률, 시행령, 시행규칙

⑳ 다중이용시설등의 공기질관리법, 시행령, 시행규칙

21  전력기술관리법, 시행령, 시행규칙

22  전기공사업법, 시행령, 시행규칙

23  전기사업법, 시행령, 시행규칙

24  전기통신기본법, 시행령, 시행규칙

25  전기통신사업법, 시행령, 시행규칙

26  정보통신공사업법, 시행령, 시행규칙

27  주택법, 시행령, 시행규칙

28  주차장법, 시행령, 시행규칙

29  지하수법, 시행령, 시행규칙

30  총포․도검․화약류 등 단속법, 시행령, 시행규칙

31  폐기물관리법, 시행령, 시행규칙

32  품질경영 및 공산품안전관리법, 시행령, 시행규칙

33  하수도법, 시행령, 시행규칙

34  환경․교통․재해 등에 관한 영향평가법, 시행령, 시행규칙

35  환경정책기본법, 시행령, 시행규칙

36  公社의 설계기준

37  기타 본 공사와 관련된 법률, 시행령 및 시행규칙

(3) 상기 기준 및 표준으로 적용되지 아니하는 설계분에 대하여는 타 기준 및 규격의 적용여부에 대하여 公社의 승인을 받아야 한다.

(4) 설계도면은 축척이 작은 도면보다 축척이 큰 도면, 도면의 축척보다는 명시된 수치를 우선으로 하며, 설계도서의 검토결과 누락된 부분에 대하여는 公社와 협의하여 시행한다.

(5) 국내에서 시공경험이 없는 신공법을 대안으로 제시하는 경우 신뢰성 있는 기술자료와 시방서를 첨부하여야 한다.

(6) 설계도서의 하자로 인하여 인명피해, 재산상의 손실, 기타 공사 진행상 지장을 초래하여 재설계 또는 손해배상 등이 필요한 경우 계약자는 그 비용의 부담과 민형사상의 책임을 면할 수 없으며 그에 따라야 한다.

(7) 설계도서가 발주기관의 승인을 받아 작성된 도서라 할지라도 그 내용의 과오, 미비, 기술상 오류 등 결함에 대한 계약자의 책임은 면제될 수 없으며, 제3자에 의해 작성된 각종 도서가 설계도서의 성과로 첨부된 경우도 또한 같다.

(8) 단가산출 및 일위대가 작성은 재정경제부가 승인한 공인기관에서 발행하는 적산자료 및 회계예규 실적공사비에 의한 예정가격작성준칙을 참고하여 작성하여야 한다.

(9) 발주기관의 제공 및 지원사항

① 발주기관은 본 입찰에 필요한 제반자료를 제공한다.

② 발주기관은 건설공사에 필요한 인․허가 업무의 발주기관이 되며 인․허가 업무에 최대한 지원한다.

(10) 자료의 열람

① 입찰서 작성을 위한 기초자료로서 필요시 다음의 자료를 열람(제공)할 수 있다.

가. 발주자제시자료(별표1)

나. 선학, 연수아파트 기존도면

② 기타입찰에 필요한 자료는 당사자간의 협의하에 지원할 수 있다.

(11) 인․허가 업무

① 인․허가 사항

가. 계약자는  계약 이행을 위하여 公社가 요구하는 다음업무를 수행하여야 한다(해당시)

(가) 사업계획승인 대행 (변경 포함)

(나) 기타 필요한 사항 및 인허가 협조, 각종 심의사항 반영, 관련자료 제공

나. 계약자는 본 공사의 인․허가 업무 수행시 필요한 경우에는 관계기관에 본 설계에 대한 설계설명을 실시하고, 이에 따른 보완요구사항에 대하여는 公社와 협의하여 수정․보완한다.

③ 사업승인 등 인허가 사항, 공사 시공시 관계기관과의 협의, 인증 수수료, 준공 관련 인허가 업무, 각종 인허가 도서 작성 등에 소요되는 비용은 입찰금액에 포함하고, 계약자의 비용부담으로 처리하여야 한다.

④ 보 험

계약자는 최종시설 승인까지 다음의 보험에 대하여 책임을 지며 각 보험에 대한 재정보증 범위를 명기하여야 한다.

가. 광범위한 일반 책임보험

나. 성능보증을 위한 책임보험

2. 설계지침

2.1 일반사항

(1) 본 내용서에서 명시된 사항은 입찰자 임의로 해석될 수 없으며, 내용서의 내용이 불분명 하거나 필요한 사항이 누락된 경우에는 반드시 과업내용서에 대한 질의기간 내에 서면질의에 의하여 이를 확인하여야 한다.

(2) 건축, 기계, 전기, 통신, 부대설비 등에 대한 설계기준은 관계법규, 규정, 지침조례, 등과 정부제정 표준시방서 및 본 설계지침에서 규정한 기준 이상으로 한다. 또한 서로 상이한 경우에는 그 규정 내용이 강화된 것을 따른다.

(3) 본 지침에서 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재, 공법은 최소한도 기준을 명시한 것으로서 어떠한 경우에도 자재 및 공법이 시공된 후에 동등 이상의 성능을 확보할 수 있는 것이어야 한다. 특수자재 및 공법 적용이 본 설계지침에 명시한대로 설계할 수 없는 경우 설계설명서에 그 적용부위, 자재, 공법의 명칭과 공인기관의 기술검토서등 성능관련 입증자료를 명시하여야 하며 시방서에 품질규격 및 시공방법등을 명기하여야 한다.

(4) 각종 재해로부터 건물 이용자를 보호할 수 있도록 재난으로부터의 긴급피난은 물론 일상생활에서 부주의에 의해 일어날 수 있는 추락, 감전, 화재등 기타 안전사고 예방을 위한 계약자의 검토사항이 설계에 반영되도록 한다.

(5) 계약자는 적절한 설계, 제반 운전조건의 만족등 본 설계의 제반업무에 대한 모든 책임을 진다.

(6) 계약자는 심의내용을 실시설계에 반영하여야 한다. 실시설계 중 당초 도서와 부합하지 않거나 설계상 결함사항은 발주기관의 지시에 따라 보완한다.

(7) 본 내용서에 명시되어 있지 않은 사항이라도 건물의 기능유지를 위하여 필요하거나 불가피하다고 인정되는 사항은 설계에 반영하여야 한다. 또한 설계시공의 내용이 본 지침서를 충족하지 못하는 경우에는 지침준수의무에 따라 시기에 관계없이 보완하여야 한다.

(8) 에너지 절약을 위한 대책이 검토되어야 하며, 사후 유지관리비등의 경제성이 검토되어야 한다

(9) 본 시설물은 완공 후 효율적인 시설물 관리는 물론 유지관리가 용이하도록 사후관리 계획을 사전에 수립하여 설계의 각 분야에 도입하고 준공 후 인수, 인계시 각 시설물 종합 유지관리 지침서를 작성 제출하여야 한다.

(10) 설계는 경제적인 구조, 치수, 형태로 하고 경제적인 자재 및 공법이 제시되어야 하고, 내구성이 크고 외력에 안전한 구조이어야 하며, 유지관리가 용이하고 에너지 절약형이어야 한다.

(11) 모든 공사용 자재 중 국내생산 자재는 KS표시품으로서 환경표시품 사용을 원칙으로 한다. 단, KS표시품(환경표시품 포함)이 없을 경우에는 이와 동등 이상의 제품이라고 인정되는 품질이어야 한다.

(12) 외국산 자재는 정부에서 수입 허가된 자재에 한하며, 계약담당자의 승인을 득하여야 한다.

(13) 공사비 산출은 정부 관계기준을 따르되 객관적인 산출근거가 첨부되어야 한다.

(14) 조달청의 시설공사 내역서 간소화 절차 및 작성방법에 의해 계약시 제출하는 내역서는 간소화된 내역서와 부자재 목록내역서를 함께 제출하여야 한다.

(15) 시방서는 설계도면에 명시되지 아니한 시공방법, 품질관리 기준 등 시공에 관련되는 사항으로서 공사시방서를 작성 제출하여야 한다.

(16) 기타 본 지구 사업추진과 관련 유관기관 협조(조건)사항을 이행하여 업무추진에 지장이 없도록 하여야 한다.

2.2 기본원칙(적용기준)

(1) 설계의 내용은 보편타당한 것이어야 한다.

(2) 설계의 내용 및 방법은 정부, 학회, 협회 등에서 인정하는 것이어야 한다.

(3) 사용자재는 KS표시품 동등 이상의 품질 및 성능이 공인된 것으로서 공사 시행시 공급이 안정적이고, 공사완료 후 유지‧보수 자재의 확보에 어려움이 없어야 한다.

(4) 안전에 관계가 있는 모든 건축물 및 구조물은 반드시 조건 또는 사전변경 등의 가능성을 충분히 고려하여 기술적 통용이 가능한 안전율 이상을 확보하여 반영한다.

(5) 이 지침에 특정되지 않는 사항은 “정부 또는 학회에서 정한 표준시방서 등의 시공기준, 한국공업규격, 정부 등에서 정한 설계기준 등을 적용한다.

2.3 사전조사

(1) 입찰자는 설계에 착수하기 전 계획현장에 대한 사전조사를 실시하여야 한다.

(2) 사전조사에 관한 내용은 <제1장 일반사항> 해당사항을 참조한다.

2.4 기타 설계관련 자료

(1) 계약자는 실시설계전 반드시 분야별(건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 토목, 등)로 사전 조사하여 각종시설 및 설비의 사용 예상용량을 파악 및 계산하여 실시설계에 반영하도록 한다.

(2) 계약자는 실시설계 전 기존장비 및 시설물의 종류와 위치, 용량 등을 파악하여 실시설계에 반영한다.

(3) 계약자는 실시설계 착수전에 위치와 규모, 제1장 2.1 사업개요에 의한 분석결과 반영여부 등에 대하여 公社와 협의하여 조정한 후 착수하여야 한다.

3. 유의사항

3.1 기본원칙

(1) 설계도서는 관련법규 및 지자체 조례를 준수하고 관련설계도서 작성기준’등에 적합하게 설계한다.

(2) 본 임대아파트지구는 고효율 에너지절약기기 설치장소로서 제반법규를 준수하여 입주민에게 에너지절약효과의 혜택이 돌아갈 수 있도록 신의성실을 다하여야 한다

3.2 설계․시공도의 공종간 일관성 유지

설계도면 작성시 시설물에 매입되는 부품으로 공종이 중복되는 경우는 복합도를 작성하여 공종간 문제점을 사전에 파악한다.

3.3 에너지절감 계획의 수립

건축물의 에너지절약 설계기준' 및 ’건축물의 설비기준등에 관한 규칙’에 의거 에너지의 효율적인 사용과 에너지 절약이 용이한 기기가 선정될 수 있도록 장비의 배치, 사용자재, 기기선정, 에너지 사용, 절감계획 등을 수립하여 설계설명서<별첨 #4>에 수록한다.

4. 설계도서 작성지침

4.1 유의사항

(1) 입찰공고일 현재 시행되는 관련법령 및 설계기준에 따라 설계서를 작성하되 각 기준이 서로 상이한 경우에는 강화된 기준에 따르며 변경된 내용에 따른다.

(2) 제출되는 도서 중 외국어로 작성된 자료가 있을 경우는 우리말 요약서를 첨부한다.

(3) 제시한 설계도서의 내용 및 개념이 각 도면 또는 도서간에 상이한 경우는 품질이 상향되는 내용 또는 개념으로 적용하며 도서에 표시되지 않은 유사한 모든 부위에 동일하게 적용되는 것으로 간주한다. 단, "특정부위에만 적용함"을 특별히 명시한 경우는 예외로 한다.

(4) 재료의 표기

설계도면에 표기할 수 없는 재료의 성능, 재질 등에 관한 사항은 공사시방서에 따른다.

(5) 설계에 반영된 신기술․신공법 사항은 설계심의위원회 설계심의시 객관적으로 평가될 수 있도록 “4.설계도서 작성, 4.2 , 4.2.4 설계설명서 기재내용, (2) 신기술․신공법”에 명시하여야 하고, 특별한 경우를 제외하고는 실시설계도서에 반영한다.

4.2 실시설계

4.2.1 설계도면

(1) 제출도서의 규격 및 수량은 제1장 3.2 실시설계 제출도서에 따른다.

(2) 각 공종별 설계도면에 표기하여야 하는 내용은 <별첨 #2>에 따른다

(3) 제출 도서에는 다음과 같이 날인한다.

① 도서의 표지에는 公社와 직접 계약에 참여한 시공업체명과 설계업체명을 기재하고 각각 날인하여야 하며(내역서에는 공동이행자 및 분담이행자의 날인), 설계계산서에는 당해 공종별 책임기술자(기술사 등)의 성명을 기재하고 날인한다.

② 설계도면 매 장마다 공종별 당해 설계책임기술자(구조기술사, 기계, 전기, 소방, 토목, 조경 등의 책임기술자)의 소속, 등록번호, 성명을 기재하고 날인한다.

③ 참여설계사무소 및 기술자 현항을<별첨 #5>에 의거 제출 한다.

4.2.2 심의결과 조치사항

실시설계의 심의 결과 보완요구사항에 대한 조치계획 및 조치결과는 심의관련 부서와 사전 협의 후 작성하며, 그 결과는<별첨#6> 양식으로 제출한다.

4.2.3 시방서 작성

(1) 공사시방서

① 공사시방서는 공고일 현재 정부제정 표준시방서의 최신내용을 기준으로 정부제정 “공사시방서 작성요령”에 따라 작성한다.

② “공사시방서”는 공사별로 건설공사 수행을 위한 기준으로서 계약문서의 일부가 되며, 설계도면에 표기하기 곤란하거나 불편한 내용과 당해 공사의 수행을 위한 재료, 공법, 품질시험, 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술하고, 당해 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 공사별, 공종별로 정하여 시행하는 시공기준을 말한다.

(2) 다음 사항에 대하여는 위 기준 시방서의 내용을 적용하지 아니한다.

① 사전 설계서 검토와 같은 설계도면을 계약자가 직접 작성함으로 인해 당연히 적용할 필요가 없는 사항

② 불필요한 조정 절차

(3) 제출물의 제출절차와 시공계획서 및 시공상세도, 공무행정서류 등 각종 제출물의 종류는 공사시방서에 명기하여 公社의 승인을 받아야 한다

(4) 공사시방서와 설계도면 등은 가능한 상호모순, 오류가 없도록 수정보완 하여야 하며, 완비된 설계도서로서 제출한다.

(5) 당해 사업에만 적용되는 공사항목이나 신기술․신공법 등으로서 표준시방서 및 전문시방서 등의 내용을 인용할 수 없는 경우 시방서 내용이 누락되지 않도록 한다.

(6) 계약기간 중 설계서(시방서, 도면, 현장설명서)간의 상호모순, 오류, 누락사항 등이 발생된 경우 설계서를 수정․보완한다.

4.2.4 설계설명서 기재내용

(1) 설계일반사항

① 공사개요

② 설계개요

(2) 신기술, 신공법

① 개요

② 적용계획

③ 기술검토사항

4.2.5 내역서 작성

(1) 일반사항

① 공종별로 구분하여 별책으로 작성하고, 총괄원가계산서 및 총괄 공사금액 내역서를 첨부하여야 한다.

② 산출내역서는 관계법규 및 재정경제부 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙에 의해 충실히 작성하여 품질확보가 가능하도록 하여야하며, 특히, 간접노무비, 산재보험료, 안전관리비, 기타경비, 건설근로자 퇴직공제부금, 고용보험료, 산재보험료, 부가가치세 등을 관련법령, 고시 등에서 정한 적정금액을 누락없이 반영한다.

③ 일위대가표, 단가조사(산출)서, 수량산출서등 기타 필요한 산출근거는 公社에 제출하여야 한다.

④ 산출내역서 작성시 기자재 단가는 현장하차도 단가를 기준으로 한다.

⑤ 건설기술관리법 시행규칙 제28조의2에 따라 환경보전비, 폐기물처리 및 재활용비를 포함하여 계상하여야 한다.

⑥ 산출내역서 작성시 시운전비를 계상하여 작성한다.

⑦ 각종 분담금, 수수료, 난방․수도․가스 사용요금, 수도․난방의 시운전비용 등에 대하여는 산출내역서에 포함하여 집행후 정산 처리한다.

⑧ 산출내역서 작성시 각종 제잡비율은 정부 및 조달청에서 법률 또는 기준, 지침 등으로 정한 요율을 초과하여 계상할 수 없다.

4.2.6 준공도서

계약자는 시설물의 안전관리에 대한 특별법 제17조에 의한 아래 성과물을 CD에 수록하여 준공 후 15일이내까지 公社에 제출한다.

(1) 준공도면

(2) 공내역서 및 시방서

(3) 기타 시공상 특기한 사항에 관한 보고서 등

제3장 특수기술사항

1. 발전설비계통

1.1 개   요

소형열병합발전설비는 생산된 전력을 해당 아파트에서 자가소비하고 부족분은 한전으로부터 공급 받으며, 전력생산과 더불어 생산된 잉여열은 해당 아파트의 난방 및 급탕 열로 사용하고 부족분은 보조보일러를 통해 공급한다.

1.2 구성 기기

발전설비계통은 다음의 설비로 구성되며, 계약자는 시공자와 함께 각 기기의 설계, 제작, 공급, 설치, 시험 및 검사, 시운전을 수행하여야 한다.

(1) 구성

- 발전기                                1식

- 가스엔진                              1식

- 폐열회수계통                          1식

- 중온수 냉각계통(REMOTE RADIATOR) 1식

- 급기덕트                              1식

- 발전기실(방음설비 포함)               1식

- 배기연도                             1식

- 가스설비                             1식

- 보조설비                             1식

․PACKAGE 내 배관

․단일 기초판, 기초 볼트 및 너트, 시임 등

․방진패드

․5년간 운전용 예비품 목록 및 특수공구 목록

․기기 설비의 도장 및 보온

․설치 및 유지 보수를 위한 Lifting Lugs, Assembly Clips 또는 다른 부속품 이외에 기기 특성상 당연히 공급되어야 할 사항

- 시운전 약품과 소모자재의 공급        1식

- 계측제어설비                         1식

- 전기설비                             1식

․발전기 콘트롤 판넬(GCP)

․전동기 제어반 및 현장 제어반

․제어전원 상실 시를 대비한 비상전원장치

․BATTERY CHARGER 및 BATTERY

․GCP 2차측 모든 CABLE 및 전선관, 접지설비

(2) 적용규격 및 표준

1) 국제표준규격 ISO 3046

2) 고압가스 안전관리법 및 시행령, 시행규칙

3) 대기환경보전법 시행규칙 제12조 별표 8 배출허용기준

1.3 설계 및 제작조건

모든 가스엔진은 한전으로부터 공급 받는 상용전원과 병렬운전이 가능하여야 하고, 사용자의 전력부하에 따른 전력부하 추종운전이 가능하도록 설계ㆍ제작되어야 한다.

(1) 가스연료계통

① 연료계통 내에 가스 차단밸브 및 필터를 부착하여야 한다.

② 엔진의 점화는 전자식 점화모듈에 의한 제어능력을 갖춰야 한다.

③  엔진의 노킹에 의한 사고를 방지할 수 있는 노킹방지 모듈을 부착하여야 한다.

④ 점화방식은 전기적인 불꽃점화방식이어야 한다.

⑤ 가스연료계통에는 가스엔진에서 필요로 하는 적정압력으로 공급할 수 있도록 압력조절밸브를 공급하여야 한다.

(2) 윤활유 계통

① 가스엔진 운전 중에 마모와 과열을 방지하고 원활한 운전이 가능하도록 설계ㆍ제작되어야 하며, 엔진의 기동 신뢰성을 확보하기 위하여 가스엔진의 운전정비 중에 예비윤활을 하기 위한 예비 윤활장치가 부착되어야 한다.

② 윤활유 교체 시 사용가능한 MANUAL SUMP PUMP를 설치하여야 한다.

③ 가스엔진의 운전 중에 자동으로 윤활유를 보충할 수 있는 윤활유 저장탱크와 OIL REGULATOR를 갖추어야 한다.

(3) 냉각수 계통

① 가스엔진의 냉각수 계통은 70℃의 온수를 90℃로 생산하기 위한 설계조건을 감안하여 냉각탑 또는 RADIATOR를 설치하여야 한다.

② 냉각수 계통은 가스엔진 발전기와 상호연동운전이 가능하도록 설계 및 제작되어야 하며, 보온하여 열손실을 최소화하여야 한다.

(4) 시동 계통

① 가스엔진의 시동은 전원을 이용한 전기모터 구동방식이어야 한다.

② BATTERY는 재충전 없이 가스엔진을 6회 이상 기동할 수 있는 용량이어야 하며, BATTERY CHARGER에 의해 상시 충전할 수 있어야 한다.

(5) 급기 계통

① 가스엔진의 안정적인 운전을 위하여 연소용 공기는 발전기실 외부에서 공급 될 수 있도록 급기덕트를 설치하여 가스엔진에 공급할 수 있도록 한다.

② 급기계통 및 배기연도에 법정 소음 이상이 발생할 경우에는 기계실 밖으로 소음이 나가지 않도록 소음기 등을 설치해야 한다.

(6) 배기(연도) 계통

① 배기가스는 TURBO CHARGER를 구동한 후 배기가스 소음기에서 소음이 감쇄되어 연도를 통하여 대기로 배출되어야 한다. 다만 제작자 사양에 따라 변경될 수 있다.

② 배기 연도는 STAINLESS STEEL로 제작되어야 하고, 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 고온부위는 단열재로 보온 처리하여야 한다.

③ 소음기는 충분히 감쇄가 가능한 형식으로 선정하며, 배기 연도와 마찬가지로 단열재로 보온 처리하여야 한다.

④ 배기(연도) 계통에 열팽창에 의한 변형이 우려되는 경우, 변형을 충분히 흡수할 수 있는 STAINLESS STEEL로 제작한 팽창조인트를 설치하여야 한다.

⑤ 배기(연도) 계통은 보일러의 배기에 방해받지 않도록 설계하고 기계실에서 공동으로 연결하여 하나의 연도로 구성하여 기계실 밖으로 나갈 수 있도록 구성하여야 한다.

⑥ 배기(연도)의 관경은 가스엔진과 보일러에서 필요로 하는 관경 이상이어야 한다.

(7) 발전기실

① 발전기의 안정적인 운전 및 효율 유지, 소음방지를 위하여 별도의 발전기실을 구축하여야 한다.

② 발전기실은 가스엔진을 유지 보수하는데 지장이 없도록 충분한 공간을 확보하여 설치하여야 한다.

③ 발전기실은 가스엔진으로부터 발생하는 열을 외기로 방출할 수 있는 배기설비를 갖춰야 한다.

(8) 계측제어장치

각 계통별 제어회로 및 안전을 위한 연동회로 구현은 전용 제어기에 의해서 완전자동으로 구현되어야 하며, 자동화를 구현하기 위한 현장계기류 및 조절밸브, 차단밸브 등을 설치하여야 한다.

(9) 설계기준

MCC로부터 3상 380V 1개의 전원을 공급받아 발전설비(가스엔진)계통에 필요한 모든 전력 및 제어전원을 자체적으로 구비하여야 하며 자동/수동, 수동 운전 시 원격/현장 운전이 가능하도록 제어회로를 구성하여야 한다.

1.4 기기 사양

(1) 가스엔진

① 수량          : 1 set

② 설치위치      : 기계실내

③ 설계용량      : 150~250kW(ISO 기준)

④ 온수생산온도  : 70/90℃

⑤ 회전속도      : 1,800 RPM

⑥ 종합효율      : 87% 이상

(2) 도   장

가스엔진의 표면은 매끄럽게 표면 처리가 되어야 한다. 표면 처리가 완료된 후 방식을 위하여 도장을 한다.

(3) 보   온

가스엔진의 보온은 필요한 경우에 한하여 열손실을 최소화 할 수 있도록 보온하여야 하며, 보온재, 보온순서 및 보온두께는 발주자의 승인을 받도록 한다.

(4) 소  음

가스엔진은 소음을 최소화하여야 하며, 70dB(A)를 맞출 수 있도록 발전기실을 설치하여야 하며, 이때 소음원으로부터 수평거리 1m, 수직거리 1.5m 떨어진 곳에서 측정한 소음이 70 dB(A) 이하이어야 한다. 또한 중온수 냉각계통(REMOTE RADIATOR)의 소음은 45 dB(A) 이하이어야 한다.

(5) NOx

NOx 배출농도는 가스엔진 자체에서 O2 농도 15%를 기준으로 50ppm 이하를 만족하여야 한다.

(6) 배관 및 보온공사

가스엔진 PACKAGE 내에 배관 및 보온공사는 일반기술시방서에 준하여 설계 하되 가스엔진의 특성상 일반기술시방서를 준할 수 없는 경우는 사양 및 시공방법 등에 대해 설계 전에 발주자의 승인을 득하여야 한다.

(7) 전기공사

발전설비에 필요로 하는 2차측 전기설비 일체를 포함하여 공급하여야 한다. 기타 전기설비의 사양 및 시방에 관련한 사항은 일반기술시방서의 사양에 따르되 일반 및 기술사양에 언급되지 않은 사양은 발주자의 승인을 득하여야 한다.

(8) 계측제어공사

계측제어설비의 사양 및 시방에 관련한 사항은 일반기술시방서의 사양에 따르되 일반 및 기술사양에 언급되지 않은 사양은 발주자의 승인을 득하여야 한다.

1.5 시운전

(1) 시운전은 인천도시개발공사 담당직원과 해당 아파트 운전원의 확인 아래 실시하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 성능이 미달되었을 경우에는 설비의 일부 또는 전부를 보완 교체하고 재시험을 실시하여야 한다.

2. 연료공급계통

2.1 개   요

소형열병합발전 설치공사의 연료공급계통은 설치되는 가스엔진에 필요로 하는 천연가스(LNG) 연료를 연속적으로 공급하기 위한 계통이다. 천연가스(LNG)는 기존에 설치된 단독정압기와 천연가스 라인을 이용하되, 기계실내 배관 및 천연가스 사용요금 정산을 위한 가스계량기를 설치하고 필요에 따라 사용압력으로 공급이 가능한 압력조정기를 설치하여야 한다.

2.2 계약자의 공급범위

계약자는 도시가스사업법 시행규칙 별표 7 가스사용시설의 시설기준 및 기술기준에 따라 설계, 공급, 설치, 시험 및 검사, 시운전, 인․허가(인․허가에 필요한 설계포함)등을 수행하여야 한다.

(1) 기계실배관	: 1 식

(2) 가스필터	: 4 대(예비용 2대)

(3) 가스계량기(보일러용, 가스엔진용)	: 4 대(예비용 2대)

(4) 온압보정기	: 1 대(보일러용)

(5) 압력조정기	: 1 대

(6) 부속설비	: 1 식

○ 가스누출 자동차단 장치 및 가스누설경보기

○ 배관, 밸브 및 Fitting류, 배관 Support 등

○ 현장 계기류

○ 기타 필요설비

(7) 도장

(8) 시험 및 검사

(9) 인․허가(설계 포함)

(10) 전기설비                           : 1식

○ 가스누설경보장치 등과 연관하여 필요한 전기설비

○ 공사계획신고 및 사용전검사 등 대관업무

2.3 설계

(1) 일반사항

① 설계자는 가스사용시설(특정가스 사용시설)에 대하여 다음과 같은 사항들을 도시가스 공급업체와 협의를 거쳐 확정 후 설계하여야 한다.

○ 천연가스 성분 및 발열량

○ 가스계량기의 형식 및 수량

○ 연료공급계통도 (P & ID) 작성 등

② 시공자는 건설산업기본법의 규정에 의한 가스시설 시공업에 등록한 자로서 도시가스사업법 시행규칙에 따라 기술검토 신청서를 작성하여 한국가스안전공사의 기술검토서를 교부받아 해당 관청에 시설공사 계획의 승인을 득해야 한다. 또한 시공자는 기술검토 신청서에 시설의 설치계획서, 시설기준 및 기술기준에 관한 설계 설명서(관련 설계계산서 포함), 관련도면 등을 작성하여 한국가스안전공사에 구비서류로서 제출하여야 한다.

(2) 설계조건

① 설계 유량

본 가스사용시설은 발전기와 보일러에서 소요되는 설계유량의 합으로 설계하여야 한다. 각각의 설비에서 소요되는 천연가스(LNG) 사용 설계유량은 선정업체의 용량에 따른다.

② 가스 필터

○ 수    량	: 4대

○ 취급유체	: 천연가스 (LNG)

○ 설치위치	: 기계실

○ 설계유량	: ①항 참조

○ 운전압력	: 계약상대자 제시

○ 운전온도	: Ambient

○ 최대압력손실	: 0.1 ㎏/㎠ 이하 (30% 오염 시 설계유량기준)

○ 여 과 망	: 400 mesh 이상

○ Filtering Area Ratio	: 150% 이상

○ 재    질

- Body	: STPG 38 또는 동등이상

- Element	: (여재) Polyester 또는 동등이상 (보강금속) STS 304 또는 동등이상

③ 가스계량기 (연료요금 정산용)

해당 가스 공급업체에서 요구하는 정도에 부합되어야 하며, 요구가 없을 시에는 아래의 정도 기준을 따른다.

Turbine 유량계는 터빈회전에 의한 기계적인 내구성 및 마모성에 뛰어난 재질을 적용하여야 하며 부수적으로 아래의 부속품이 공급되어야 한다.

○ 수    량	: 4대

○ 취급유체	: 천연가스 (LNG)

○ 설치위치	: 기계실

○ 설계유량	: ①항 참조

○ 운전압력	: 계약상대자 제시

○ 운전온도	: Ambient

○ 설계압력	: 10 ㎏/㎠g

○ 최대압력손실	: 40 ㎜H2O

○ 재    질

- Body	: Carbon Steel 또는 동등이상

- Rotor	: Aluminium 또는 동등이상

- Bearing	: STS 316 또는 동등이상

○ 보일러용 연료요금 정산용 계량기는 반드시 온도ㆍ압력보정기 (Volume Corrector)를 설치하고(예비용 제외) Index에서 Pulser를 보정기로 전달할 수 있는 구조여야 하며, 내부에 Flow Straightener Vane이 내장된 형식이어야 한다. 또한 설치 시에는 업체에서 제시하는 직관부를 확보하여야 한다.

④ 압력조정기 (Regulator)

○ 수    량	: 1대

○ 형    식	: 직동식

○ 취급유체	: 천연가스 (LNG)

○ 설치위치	: 기계실

○ 설계유량	: 상기 ① 설계유량 참조

○ 운전압력	: (입구:P1) 계약상대자 제시, (출구:P2) 계약상대자 제시

○ 운전온도	: Ambient

○ 설계압력	: 10 ㎏/㎠g

○ 재    질

- Body	: ASTM A513 또는 동등이상

- Closure	: KS D 3706 또는 동등이상

⑤ 시  공

가스사용시설은 도시가스사의 특정가스 사용시설 공사시방서 및 도시가스사업법 시행규칙 별표 7의 시설기준 및 기술기준에 따라 설치 및 시공, 시험 및 완성 검사를 득하여야 한다.

⑥ 계측제어공사

계측제어설비의 사양 및 시방에 관련한 사항은 일반기술사항과 특수기술사항에 따르되 일반 및 특수기술사항에 언급되지 않은 사양은 발주자의 승인을 득하여야 하며, 방폭지역내의 현장계기류 및 제어변, 제어반등은 방폭등급기준에 따라 공급 및 설치되어져야 하고, 제작사 도서제출 시 공인기관 방폭인증서를 제출하여야 한다.

⑦ 전기설비 설계 및 설치 기준

전기설비의 사양 및 시방에 관련한 사항은 일반기술사항과 특수기술사항에 따르되 일반 및 특수기술사항에 언급되지 않은 사양은 발주자의 승인을 득하여야 한다.

3. 기계설비계통

3.1 개   요

기계설비계통은 기존 기계실의 전반적인 기능은 유지하되 설치되는 소형열병합발전기와 연계하여 간헐 및 연속난방 운전을 통하여 난방 및 급탕을 공급하기 위한 계통이다. 기존 기계실 내의 모든 장비와 배관을 교체 설치하는 것을 원칙으로 하며 별도로 명기된 경우를 제외하고 신규 설치되는 설비는 기존 설치되어 있는 설비와 동등 이상의 성능을 가지도록 설계하여야 한다. (단, 소방설비는 기존 시설을 유지한다.)

3.2 가스보일러

(1) 고효율 인증제품으로 중온수콘덴싱보일러를 2대 이상으로 나누어 설계하여야 한다.

(2) 총용량은 연속난방과 간헐난방이 모두 가능하도록 산정하여야 한다.

(3) 자체에 마이컴이 설치되어 있어 비례제어 및 대수제어가 가능하고 중앙제어시스템과 Interface-통신 기능이 포함된 제품으로 설계하여야 한다.

3.3 급탕탱크

(1) 급탕탱크는 열병합발전의 배열이용을 위하여 중요한 설비이므로 전체 대수 및 용량은 기존과 동일하게 유지한다.

(2) 기존의 급탕탱크를 활용하되 전반적인 보수를 통하여 사용에 무리가 없도록 하여야 한다.

(3) 실시설계서에 급탕탱크의 보수방법 등을 포함한 보수계획을 명시하여야 한다.

3.4 열교환기

(1) 난방용 열교환기는 기존의 동별 구분설치 대수와 난방존을 유지하도록 하고, 급탕용 열교환기는 급탕탱크 1개소당 1개 이상의 중온수 열교환기를 설치하도록 한다.

(2) 난방용 열교환기는 1차측의 리턴온도와 2차측의 서플라이와 리턴온도를 감시하고 열교환기별 난방온도를 제어할 수 있는 시스템을 갖추어야 한다.

(3) 급탕용 열교환기는 급탕탱크 온도와 열교환기 1차측의 리턴온도와 2차측의 서플라이와 리턴온도를 감시하고 급탕탱크 온도에 따라 제어가 가능한 시스템을 갖추어야 한다.

3.5기타

(1) 배관 : 각 용도별 배관은 아래 기준에 따른 재질 혹은 동등이상의 재질을 사용하여 시공하여야 하며, 보온재는 난연성의 발포폴리에틸렌 보온재를 사용하고 발주자가 지정하는 색상의 매직테이프로 마감한다. 단, 시스템 성능 유지를 위하여 별도로 협의된 경우는 보온재의 재질을 변경할 수 있으나 이 경우에도 사전에 승인을 득하여야 한다.

○ 난방 관련 배관 : KSD 3507

○ 급수, 급탕 관련 배관 : KSD 3507

○ 가스 배관 : KSD 3631

(2) 연도

① 기존의 연도는 기계실 벽체 연결부위까지 철거한 후 새로운 연도를 신설하여야 한다.

② 신설되는 가스보일러 및 가스엔진의 연도는 스테인레스 이중연도로 신설하여 기존 연도 철거 부위까지 연결하여야 한다.

(3) 환기장치

① 기계실 환기용 펜을 면적에 맞는 용량으로 설치하여야 한다.

② 발전기실 전용 급배기 덕트 및 펜을 설치하여 발전기실내 신선한 공기의 공급과 순환이 원활하게 이루어지도록 한다.

(4) 난방용 설비보호제 투입장치

① 난방용 설비보호제 투입장치를 설치한다.

② 설비보호제는 6개월 분량을 설비 인수 시 제공하여야 한다.

(5) 기계실내 기존 시설 교체

① 소방설비을 제외한 기계실내 전체 시설을 교체 시공하고 과업내용서, 일반, 특수기술사항에 명기되지 않은 사항은 기존시설과 동등 이상의 성능을 유지하도록 하여야 한다.

② 기존시설은 계약자가 철거 후 폐기물을 처리한다.

③ 고자재 물량은 공사비에서 상계처리 한다. (공사비 내역에 명기)

4. 전기설비계통

4.1 개   요

소형열병합발전 설치공사의 전기설비계통은 기존 전기실의 전반적인 기능은 유지하되 설치되는 열병합발전기와 한전전원과 병렬운전하여 전기를 공급하기 위한 계통이다. 별도로 명기된 경우를 제외하고 신규 설치되는 설비는 기존 설치되어 있는 설비와 동등 이상의 성능을 가지도록 설치하여야 한다.

4.2 접지설비공사

(1) 설비현황

① 상용 열병합 발전기 1대

② 가압/ 승압변압기 Y -△ -Y 결선

(2) 승압변압기의 1차측 중성점 접지

상용 열병합 발전기는 한전과 병렬운전 되므로 한전 계통접지방식과 동일하게 해야 만이 보호방식 적용이 용이 하며, 또한 한전의 22.9[KV] 배전선로는 중성점 다중접지 방식으로 모든 전력 기기의 절연강도도 낮게 설계되어 있으므로 신설 열병합 발전설비도 계통 중성점 접지 방식으로 채택 되어야 만이 전력기기의 절연협조가 용이함.

① 계통 중성점 접지 목적

- 상용주파에 의한 대지전위 상승 억제

- 서지에 의한 대지전위 상승 억제

- 낙뢰에 의한 역섬락 방지

- 보호계전기의 확실, 신속 동작

- 이상전압의 진행파감소

② 직접접지 방식

[장점]

- 절연레벨의 경감

- 피뢰기 책무경감

- 보호계전기의 동작확실

- 변압기의 단절연

[단점]

- 지락전류가 크므로 직렬기기의 손상 우려된다.

- 지락전류는 저역률 대전류이므로 과도안정도가 나빠진다.

- 통신선의 전자유도장해가 크다

- 차단기가 대전류를 차단할 기회가 많아진다.

(3) 승압변압기의 2차측 중성점 접지

○ 고저압 혼촉방지를 위해 제 2종 접지 한다.

(4) 승압변압기와 열병합 발전기 간은 4P 차단기를 사용하며, 중성점 접지를 한다.

4.3 보호계전기 설비공사

(1) 발전기측(MMC) : RP23

- MMC 에 내장된 RP23은 발전기 자체 고장 및 외부 고장시 발전기를 정지시켜 계통과      분리시킨다.

- 외부 고장시 발전기를 정지시켜 계통과 분리시키는 기능의 계전요소

- 27(부족전압계전기) : Setting Voltage 이하가 되면 동작하는 계전기

- 81(주파수계전기): Setting frequency의 범위를 벗어나면 동작하는 계전기

(2) 수전측

- 32P(역방향 유효전력계전기):

역방향 유효전력 계전기로서 평상시 한전으로의 전력이 역송을 방지하는 계전기.

32P 계전기는 역송전시 수전측의 VCB를 차단하는 역할을 해야 되지만 한전과 협의 하여 열병합발전기의 ACB를 차단하도록 회로를 구성한다.

- 32Q(역방향 무효전력계전기):

역방향 무효전력계전기로서 단락 또는 지락사고시 발전기에서 연계선로쪽으로 유출되   는 고장전력에 동작하는 계전기.

- 32Q 계전기는 외부 고장시 수전측의 VCB를 차단하는 역할을 해야 되지만 한전과 협의 하여 열병합발전기의 ACB를 차단하도록  회로를 구성한다.

- 32U(역방향 부족전력계전기):

역방향 부족전력계전기로서 고장전력에 동작하는 계전기.

32Q 계전기는 외부 고장시 수전측의 VCB를 차단하는 역할을 해야 되지만 한전과 협의하여 열병합발전기의 ACB를 차단하도록 회로를 구성한다.

- 51/51N(과전류계전기):

Setting Current 이상이 되면 동작하는 계전기

- 27(부족전압계전기):

Setting Voltage 이하가 되면 동작하는 계전기

- 59(과전압계전기):

Setting Voltage 이상이 되면 동작하는 계전기

(3) 역송방지기능

- 1단계 : 수전전력 일정제어 방식

부하변동에 따른 전력량 변화를 수전단에 설치된 KW-T/D에서 한전의 수전전력을 검출하여 열병합발전기의 제어부로 송신하면 열병합발전기는 수전전력이 일정 하도록 발   전기의 출력을 제어한다. 즉, 부하변화에 의해 발전출력이 한전에 역송되지 않도록 일정 전력량 (최대출력의 15%정도)을 수전 받고 있는 상태로 운전한다.

- 2단계 : 보호계전기

․32P(역방향 유효전력 계전기)

역방향 유효전력 계전기로서 평상시 한전으로의 전력이 역송을 방지하는 계전기로     수용가의 대용량부하 급감시 일시적으로 일정치 이상의 전력이 한전으로 역송될때 동  작하는 계전기. 본래의  32P 계전기는  역송시 수전측의 VCB를 차단하는 역할을 해야  되지만 한전과 협의하여 열병합발전기의 ACB를 차단하도록 회로를 구성한다.

․32Q(역방향 무효전력 계전기)

역방향 무효전력계전기로서 단락또는 지락사고시 발전기에서 연계선로쪽으로 유출되        는 고장전력에 동작하는 계전기.

32Q 계전기는 외부 고장시 수전측의 VCB를 차단하는 역할을 해야 되지만 한전            과 협의하여 열병합발전기의 ACB를 차단하도록 회로를 구성한다.

․32U(역방향 부족전력 계전기)

역방향 부족전력계전기로서 고장전력에 동작하는 계전기.

32U 계전기는 외부 고장시 수전측의 VCB를 차단하는 역할을 해야 되지만 한전            과 협의하여 열병합발전기의 ACB를 차단하도록 회로를 구성한다.

(4) 보호계전기 정기시험

- 보호계전기의 정기시험은 매 3년마다(E/M 보호계전기의 경우 2년)마다 실시한다.

5. 자동제어계통

5.1 개   요

소형열병합발전 설치공사의 자동제어계통은 열병합 발전설비 시스템을 원활하게 운전하여 적절한 절감액 산출 및 운전모드 설정을 위한 열병합 발전설비를 감시하고 제어하기 위한 계통이다.

5.2 관제장치 및 그래픽 판넬 설치

(1) 중앙관제장치

① 중앙 감시반은 정보 수집 및 분산 제어를 담당하는 현장제어반을 통해 수집된 DATA 를 다양한 감시 화면 및 각종 그래프를 통해 사용자에게 전달하고, 사용자의 명령을 각 제어 MODULE들에게 전달하는 SOFTWARE PACKAGE로 되어 있는 시스템이어야 한다.

② 다음의 관제점 및 제어 기능을 갖추어야 한다.

- 발전기 : 기동/정지, 상태, 알람, 입출구/냉각수 온도, 냉각탑, 중온수펌프 상태 및    제어, 열량계

- 보일러 : 보일러 상태 및 제어, 열량계, 순환펌프 상태 및 제어

- 난방 : 열교환기 1,2차 공급 및 환수온도, 자동제어 밸브제어,난방펌프 상태 및 제어

- 급탕 : 급탕탱크 온도, 열교환기 1,2차온도, 급탕펌프 상태 및 제어

- 전력 : 메인 전력/전압/전류(상별)/역률/전력량, 저압반, 전력/전압/전류,

VCB/ATS/ACB/비상발전기 상태 등

- 기타 : 기계실/발전기실/전기실 급배기팬 상태 및 제어 등

③ 현장제어반(I.C.U)기능을 갖추어 자유로운 DATA 연산이 가능하고 신속하고 정확한 제어가 이루어져야 한다.

④ 무정전전원장치(UPS)를 3KVA 이상 갖추어야 한다.

⑤ 관제점 DATA HISTORY 분석을 위하여 20종류 이상의 그래프 형태를 제공해야 한다.

⑥ REPORT는 일/주/월/년보로 자동출력이 가능하며, 등록되어 있는 모든 관제점의 TEXT 화면 감시는 물론 자체 GRAPHHIC EDITOR를 자체 내장하여 다양한 감시 화면을 DESIGN 할 수 있어야 한다.

(2) 그래픽 판넬

① 중앙 감시반에  난방공급·급탕공급·전력 감시를 위해 판넬을 설치하여 감시한다.

② 탄력이 뛰어나며 화재의 위험성이 적은 난연성 재질로 이루어져 있어야 한다.

5.3 제어기기 설치공사

(1) 온도조절밸브

① 열병합발전기는 3방변으로, 열교환기는 2방변을 사용하여 제어한다.

② 밸브조작기를 전자식으로 전자유압식 스프링리턴 Type 으로 사용한다.

(2) 발전기 폐열회수량을 원격검침할 수 있는 열량계를 설치한다.

(3) 온도, 압력, 전력감시를 위한 센서를 관제점에 설치하여 감시한다.

6. 기타사항

6.1 성능보증 및 배상

(1) 계약자(설계 및 시공자)는 기술규격서등 계약서류에 명시되어 있거나 설계 및 과업지시서에 제시한 사양 및 성능에 대하여 보증하여야 한다.

(2) 성능보증은 다음을 포함하여야 하며, 성능시험결과 보증치 미달시 계약기간 또는 협의한 기간내에 보증치에 도달하도록 계약자부담으로 설비를 개선하여야 하며, 개선조치를 하지 않거나, 개선후 성능이 제시기준에 미달할 경우 발주자는 성능보증 미달설비에 대해 인수를 거부할 수 있다.

○ 발전효율

○ 열효율

○ 종합효율

○ NOx 방출

○ 소음레벨 (발전기실 외부 측정 소음)

(3) 기성대가는 설비준공후 에너지절약의 효율성입증을 위하여 3개월 기간동안의 설비정상가동 자료를 바탕으로 보증치에 도달시 지급하기로 한다.(설계, 시공 각분야)

(4) 발주자가 인수를 거부할 경우 계약자는 발주자가 인수거부를 통보한날로부터 30일이내에 거절부분에 대한 대금수령액 전액을 현금으로 반환하여야 하며, 미수령 기성잔액은 수령을 포기 한다.

6.2 부실등급평가

가. 설계용역 업체(협력업체포함)에 대한 부실 항목별 등급을 평가하여 추후 우리공사 설계용역 시행시 참고자료로 사용할 수 있다.

나. 등급별 벌점 적용기준

1) 1등급 : 설계용역 업무로 수행과정에서 고의 또는 중대한 과실로 부실설계를 초래한 경우 부실부위 및 위반정도에 따라 4-5점 부과.

2) 2등급 : 1등급 보다 부실정도가 경미한 경우로서 부실부위 또는 위반정도에 따라 2-3점부과

3) 3등급 : 부실정도가 2등급 보다 경미한 사항으로 정당한 상태로 회복할수 있는 사항 또는 교정이 가능한 사항으로 1점부과

2. 부실등급세부사항

구 분	세부 부실사례	부실등급
1. 설계도서 작성미비	ㆍ일부 설계도서 누락 ㆍ설계도서간 상이 ㆍ상세도면 작성미흡	1 2 3
2. 설계업무소홀로 공사의 부실초래	ㆍ중대한 공사의 부실로 공중에 위해가 우려되는 경우 ㆍ공사의 부실을 초래한 경우 ㆍ미관상 불량하게 설계된 경우	1 2 3
3. 수량산출미흡	ㆍ수량산출의 일부누락 또는 과다산출로 문제발생 ㆍ수량산출의 일부누락 또는 과다산출	2 3
4. 자재선정 과오	ㆍ주요자재 품질규격의 적합성 검토 소홀로 안전이 우려될 경우 ㆍ적합성 검토 소홀로 보완시공이 불가피한 경우	2 3
5. 용역참여기술자의 업무범위기재소홀	ㆍ기재내용이 실재와 다른 경우 ㆍ확인, 기재내용이 부실한 경우	2 3
6. 시정명령을 받은경우	ㆍ동일설계에서 동일사유로 시정명령을 2회받은 경우 ㆍ동일설계에서 시정명령을 2회 받은 경우 ㆍ동일설계에서 시정명령을 1회 받은 경우	1 2 3
7. 지시불이행 및 지연	ㆍ공사의 정당한 지시사항에 대한 지연으로 문제발생 ㆍ공사의 정당한 지시사항에 대한 지연	2 3
8. 공사의 공신력을 손상시켰을 경우	ㆍ설계용역과 관련 공사의 체면 또는 위신을 손상시켰을 경우	1, 2
9. 기 타	ㆍ상기사항 이외의 부실설계인 경우 사안에 따라 적용하여 조치 할 수 있음	1, 2, 3

제4장  부   록

○ 설계도서양식

<별첨> #1.  실시설계 분야별 도서

#2.  실시설계 도서별 표기내용

#3.  설계도서 표지 및 제본형식

#4.  설계설명서 표준양식

#5.  참여설계 사무소 및 기술자(양식1, 2)

#6.  실시설계 지적사항 조치결과

#7. 용역업무수행상황보고

#8. 보안각서

(별표)  1. 발주자 제시자료

2. 역무범위

3. 공사비내역서

4. 사후관리계획서

5. 에너지절감량산출 종합표

[붙임] 발주자 제시자료 1부

<별첨 #1>

<실시설계 분야별 도서>

분 야	도서명	비 고
기계설비	기계도면, 기계계산서, 시방서, 기계내역서
전기설비	전기도면, 전기 계산서, 시방서, 전기내역서
도시가스	도시가스도면, 관경 계산서, 시방서, 내역서
건축시공	건축설계도면, 시방서, 내역서

<별첨 #2>              <실시설계 도서별 표기내용>

(1) 기계설계

도 면 종 류	축 척	내 용
- 범 례 - 배치도 - 옥내배관 계통도 - 평면도 - 지하층, 기준층, 옥상층 배관 평면도 - PD등 배관 배열도 - PIT 단면도 - - 옥내주요 상세도 - PC부재 관련 상세도 - 옥외단지배치도 - 옥외 공동구 관로도 - 옥외배관 계통도 - 장비일람표 - 기계실 배관 단면도 - 옥외 공동구 배관평면도 및 단면도 - 교차구 배관 단면도 - 옥외 가스 배관 평면도 - 자동제어 계통도 - 자동제어 전체 평면도 - 그래픽 상세도 - 지하저수조 배관평면도 단면도및 겨냥도 - 옥외 주요 부분 상세도 - 옥외 주요장비류 상세도 - 기 타	None - None 1/100～1/150 1/10 1/10 - 1/10～1/20 1/600 1/600 None None 1/30～1/50 1/20～1/100 1/30～1/50 1/600 None 1/600 None 1/50 - - -	- 범례표 - 옥내 각종 시설의 배관계통(급수, 급탕, 난방, 가스) 가스, 소방시설, 오배수, 통기시설, 환기시설 등) - 옥내 각종시설의 배관 계획(급수, 급탕, 난방, 가스, 소방시설, 오배수, 통기시설, 환기시설 등) - 배관의 보온, 유지보수 공간등을 고려한 배관계획 - 지하층, 옥상층, 지하주차장의 각종 시설의 배관 계획(급수, 급탕, 난방, 가스, 소방시설, 오배수, 통기시설, 환기시설 등) - 가스, 엘리베이터실, 배관교차부분, 보온, 지지, 신축, 환기, 양수기 등의 도면상 해독이 어려운 부분에 대한 상세 등 시공에 필요한 사항 일체 - PC부재와 관련배관, 등의 부품상세 등 시공에 필요한 사항일체 - 각 건물과 시설물의 배치 및 위치 평면도 - 관로 및 기계실의 규격, 단지FL 및 환기구 표시 등 공동구 관로 세부사항 일체 - 옥외 각종시설의 배관계통(공동구 등의 옥외급수, 가스, 소화시설 등)의 세부사항 일체 - 각종 장비류 및 자동제어유 등의 규격, 수량, 설치위치 등 시공에 필요한 세부사항 일체 - 각종 장비 및 기기의 배치, 배관, 통로등 시공에 필요한 세부사항 일체 - 옥외공동구, 관로 및 각종배관과 각 위치별 공동구의 크기(배관공간, 통로, 교차구) 및 배관경 등 시공에 필요한 사항일체 - 배관, 신축, 지지, 통로 등 시공에 필요한 세부적인 사항 - 가스 시설물의 배치, 관로, 관경, 밸브 등 시공에 필요한 사항일체 - 각 계통상의 자동제어 계통, 관제시스템 및 장비류등 시공에 필요한 사항일체 - 펌프실 등의 자동제어 선로, 판넬, 장비류의 배치 등 시공에 필요한 사항 일체 - 각종 시설 배치, 시스템의 관제등 필요한 사항일체 - 지하저수조 전실의 배치, 배관, 펌프류 및 환기 시설등 시공에 필요한 사항 일체로 평면도, 단면도, 겨냥도 등의 사항 - 각종 배관 지지물, 신축접수, 밸브류, 보온, 자동제어 및 가스 등에 대한 상세 시공에 필요한 사항 일체 - 각종 펌프, 방진 등 시공에 필요한 사항 일체 - 시공에 필요한 사항

(2) 전기설계

도 면 종 류	축 척	내 용
- 범 례 - 수변전 시설도 ․변전실및발전기실 평면도 ․변전실접지 및 제어배선도 - 전력결선도 수변전실 단선결선도 보일러실, 중간기계실, 지하저수조및 오수 정화시설, MCC결선도 - 시설계통도 ․동력 계통도 - 시설 배치도 ․중간기계실 평면배선도 (전력 및 동력) ․평면배선도(전등 및 동력) ․보일러실 동력 배선도 - 기 타	None 1/50 None 〃 None 1/600 1/30 1/50 1/100	- 사용기호 및 부호, 시공시 유의할 특기사항 - 각종기기 및 실의 배치계획도 - 수변전 시설의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 기타 설치 상세도 등 (특수한 경우를 제외하고는 제작도 제외) - 수변전 시설의 단선결선도 (특별한 경우에는 3선결선도로 각종 기기 배선 등에 대한 정격, 조작설명 등 포함) - MCC 결선도 - 공동구내 아파트용, 지하저수조 및 중간기계실의 동력계통 -- 특화사항에 대한 구체적 적용 현황 (항목, 내용, 적용대상, 적용도면번호 등 요약)

※ 축척은 건축 등 선행도면의 축척에 따라 변경될 수 있음

<별첨 #3>

<설계도서 표지 및 제본 형식>

o 공통  - 제출도서 표지의 글자 색채는 흑색으로 한다.

- 표지의 색상은 흰색으로 한다

- 표지글자는 HY견고딕으로 한다

구분					실 시 설 계
설계도면						(측)	(전면)
						2007 소형열병합발전설비 실시설계	소형열병합발전설비구축 및 난방배관교체공사(선학, 연수) (실시설계) 2007. . 인천도시개발공사 시공자 000(인) 설계자 000(인)
						규격 : A1(594×841) 一面
각종서류		(측)	(전면)			(측)	(전면)
						2007 소형열병합발전설비 실시설계	소형열병합발전설비구축 및 난방배관교체공사(선학, 연수) (실시설계) 2007. . 인천도시개발공사 시공자 000(인) 설계자 000(인)
							규격 : A4(211×297)

※ 실시설계도면은 횡(좌편철)으로 작성한다.

<별첨 #4>

<설계설명서 표준양식 >

	소형열병합발전설비구축 및 난방배관교체공사(선학, 연수)	도면명		도면번호

<별첨 #5>

<참여 설계사무소 및 기술자>

(양식 1)

○ 임대아파트 소형열병합발전설비구축 및 난방배관교체공사(선학,연수)

분 야	회 사 명	대표자	등록번호	전화번호	대표자 날인

ㅇ 공 사 명 : 임대아파트 소형열병합발전설비구축 및 난방배관교체공사(선학,연수)

ㅇ 설계구분 : 실시설계

(양식 2)

구 분		회 사 명	대표자	책 임 기 술 자			연 락 처	비 고
				성 명	주민등 록번호	자격증 번호
설계분야	기계
	전기
시공분야	기계
	전기
	도시가스

<별첨 #6>

< 실시설계 지적사항 조치결과(계획) >

작 성 자     (인)

구 분	보 완 요 구 사 항	조 치 결 과 (계 획)	비 고
작성예시 기계설비 (000위원)
작성예시 기계설비 (公社)

* 구분 : 설계심의(자문)위원회, 公社

* 수량 : A4  2부

* 비고 : 반영 및 미반영으로 구분하고, 관련 쪽번호와 항목번호를 기재할 것.

<별첨 #7>

용 역 업 무 수 행 상 황 보 고

(용역명 :    )

‘04. . .

1. 업무추진내용

○○사무소 ○○○(인)

구 분	전 주 (‘07. . .～‘07. . . )	금 주 (‘07. . .～‘07. . .)	비 고

2. 검수자 검토(확인)사항

3. 특기사항

<별첨 #8>

보 안 각 서

본인은    년    월     일 귀공사와 계약 체결한 용역을 시행함에 있어 다음 사항을 준   수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사항을 철저히      이행 할 것임은 물론 용역과업 수행 전에 용역 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실      시하고 보안각서를 징구 하여 용역시행 부서에 제출할 것 임

2. 본인은 물론 우리 회사 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시      켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 회사에 대한 용역      업의 등록취소, 부정당업자의 입찰자격제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제      기하지 않을 것임

년    월    일

소  속 :

직  위 :

성  명 :               (인)

(계약시 사용한 인장 사용)

인천광역시도시개발공사 사장 귀하

<별첨 #9>

서 면 질 의 서

회사명		접수번호
대표자 (기술사)		전 화
소 재 지		E-mail
질 의 사 항 : 2007. . . 질의자 : (인) 인천광역시도시개발공사 사장 귀하

(별표1)

발 주 자 제 시 자 료(선학)

가. 건물현황

총 세대수	1,300세대		준공년도	1993년
건축연면적	61,026㎡		대지면적	40,081㎡
건물 동수	19개동		건물층수	지상 6층, 지하 1층
평형별 세대수	12평	904세대	평	세대
	14평	198세대	평	세대
	18평	198세대	평	세대

나. 에너지 사용량 (최근 3년간)-첨부

(1) 월별 전기사용량 (세대용, 산업용, 가로등, 기타로 구분)

(2) 월별 연료사용량 (연료 구분 및 사용량)

다. 설비현황

설 비 명	용 량	대 수	형 식	사용연료	설치년도	용 도	비 고
보 일 러	6,000kg/hr	3	노통연관	LNG	1993	Steam 제조용
열교환기	500,000kcal/hr	10	쉘 엔드 튜브	Steam	1993	난방용
급탕탱크	6㎥	10	입 형	Steam	1993	급탕용
.......

라. 설계도면

(1) 기계실 P&ID 및 PFD

(2) 공동구 배관도

(3) 중간 기계실 배관 평면도

(4) 동별 배관평면도 및 입상배관도

(5) 변전실 기기 배치도

(6) 단선 결선도

마. 성과배분 제시(해당사항 없음)

에너지절약 전문기업(    %), 에너지 사용자(    %)

※사업설명회에서 입찰 참가자들과 발주자의 협의에 따라 변경될 수 있음.

바. 보일러 운전자료 (자료가 없을 경우 보일러 운전일지 자료 제시)

구 분	1호기	2호기	3호기	4호기	.....	비 고
효 율(%)
형 식	노통연관	노통연관	노통연관
사용연료	LNG	LNG	LNG
설치년도	1993	1993	1993

※ 보일러 효율분석을 위한 기본적인 자료 (운전일지 및 제품사양에 관한 사항 등)는 발주자가 제시한 자료를 참고하도록 하고, 정확한 절감량 및 공사비 산출을 위해서 현장설명회에 참가하는 ESCO업체들의 입회하에 연중 평균부하를 반영할 수 있는 환경을 만들어 KS B 6205에 따라 ESCO업체가 직접 열정산 수행 후 보일러 효율을 결정하여 모든 ESCO업체에게 동일하게 제시

사. 장비의 재사용 및 교체여부(해당란에 ○표)

1. 보일러

재사용요    (       )        전량교체요  (    0   )

부분교체요  (      대중     대    교체요)

2. 연도

기존연도 재사용 (       )     기존연도 교체   (  0  )

3. 열교환기 (난방용)

재사용요   (       )           전량교체요 (    )

현제품 철거 후  판형 열교환기 설치요 (  0   )

4. 급탕용 저탕조

재사용요   (   X   )

판형 열교환기 설치 및 보수하여 저탕가능 유지요 ( 0 )

5. 팽창탱크

기존 팽창탱크 이용 (  0  )-동별

별도 팽창탱크 설치 (밀폐형)  (  0  )-기계실

6. 펌프류

구 분	재사용	전량교체	부분교체	비 고
중온수순환펌프		0
난방순환펌프		0
급탕순환펌프		0

7. 펌프 모터의 인버터 사용여부

사  용 (  0   )    미사용 (      )

8. 냉각탑의 사양

개방형  (         )    밀폐형  (  0    )    기  타  ( 해당사항 없음 )

9. 배관 교체 여부 및 재질

(1) 보일러실 및 중간 기계실

배 관 구 분	재사용	교체	교체시 배관 재료			비고
			강관	동관	스텐레스관
중 온 수 관		0	0
난 방 관		0	0
급 탕 관		0	0
급 수 관		×	×

(2) 공동구 배관

배 관 구 분	재사용	교체	교체시 배관 재료			비고
			강관	동관	스텐레스관
중 온 수 관		0	0
난 방 관		0	0
급 탕 관		0	0
급 수 관		×	×

(3) 동별 배관

배 관 구 분	재사용	교체	교체시 배관 재료			비고
			강관	동관	스텐레스관
중 온 수 관		0	0
난 방 관		0	0
급 탕 관		0	0
급 수 관		×	×

10. 난방유량계 설치 여부

세대별 난방유량계 설치 (  0  )

동별   열량계 설치 (  ×  )

열량계 설치 불요   (  ×   )

11. 동별 유량 제어를 위한 차압 조절밸브 및 밸런싱밸브 설치

설치요       (  )      불  요       ( 0 )

12. 변압기 교체 여부

재사용요     (  0  )      전량교체요   (    )

아. Spare Part 공급계획

- 열병합발전시스템 운전에 필요한 Spare Part는 5년분을 공급하도록 한다.

연도별 전기사용량현황(선학)
	2004년도				2005년도				2006년도
월별	세대(kwh)	산업용(kwh)	가로등(kwh)	공동(kwh)	세대(kwh)	산업용(kwh)	가로등(kwh)	공동(kwh)	세대(kwh)	산업용(kwh)	가로등(kwh)	공동(kwh)
1	224,327	12,050	2,691	63,320	247,275	11,650	2,582	58,677	262,687	11,340	3,705	60,140
2	240,403	12,200	2,590	55,847	256,543	11,750	2,494	54,977	256,860	11,400	3,441	53,415
3	226,177	11,200	2,224	35,739	222,533	10,250	2,071	48,538	223,592	10,620	2,941	37,491
4	213,551	11,950	2,145	51,498	231,980	11,340	2,132	47,252	233,847	11,940	3,007	52,322
5	212,018	11,650	1,905	38,895	222,533	11,580	1,824	36,595	227,700	12,240	2,698	35,294
6	226,766	12,300	1,796	25,622	224,230	12,300	1,726	39,616	225,609	12,180	2,455	42,308
7	223,427	11,800	1,587	30,594	231,577	12,000	1,607	35,604	232,616	11,280	2,240	33,680
8	256,864	13,600	1,746	41,322	261,284	12,780	1,694	43,262	264,910	12,720	2,578	37,912
9	235,601	13,500	1,995	30,748	242,866	12,480	1,876	31,378	249,813	12,180	2,744	34,987
10	217,110	12,250	2,120	33,636	222,981	11,640	2,045	37,054	226,508	11,640	3,015	31,957
11	230,944	12,300	2,407	39,013	230,594	11,700	3,254	40,352	236,330	11,400	3,420	38,926
12	223,808	11,200	2,463	51,705	237,386	11,100	3,511	46,959	235,066	10,410	3,463	50,413
계	2,730,996	146,000	25,669	497,939	2,831,782	140,570	26,816	520,264	2,875,538	139,350	35,707	508,845
합계	3,400,604				3,519,432				3,559,440
총계	10,479,476

연도별가스사용량현황(선학)
	2004년도	2005년도	2006년도
월별	M3	M3	M3
1	182,448	170,544	164,639
2	173,037	167,671	160,408
3	138,915	137,005	122,647
4	121,680	107,080	112,469
5	83,418	66,728	71,670
6	35,618	37,419	33,787
7	28,930	25,548	25,044
8	14,524	15,293	16,844
9	28,499	23,680	21,995
10	39,970	43,783	29,027
11	83,629	93,923	89,744
12	132,901	149,572	130,778
계	1,063,569	1,038,246	979,052
합계	3,080,867

(별표1)

발 주 자  제 시 자 료(연수)

가. 건물현황

총 세대수	1,000		준공년도	1992. 4. 29
건축연면적	15,276 484 평		대지면적	24,425 ㎡
건물동수	6개동		건물층수	지상14-15층, 지하1층
평형별 세대수	12평	702세대	평	세대
	14평	149세대	평	세대
	18평	149세대	평	세대

나. 에너지사용량 (최근 3년간)

(1) 월별 전기사용량 (세대용, 산업용, 가로등, 기타로 구분)

(2) 월별 연료사용량 (연료 구분 및 사용량)

다. 설비현황

설비명	용량	대수	형식	사용연료	설치년도	용도	비고
보일러	4ton 2대 3.5ton1대	3	노통연관	L.N.G	1992.5.6	난방용
열교환기 (난방용)	1,500,000 ㎉/hr 1대 1300000 ㎉/hr 2대	3	쉘앤드 튜브식		1992. 5		횡형
급탕가열기 (급탕용)	850,000 ㎉/hr 1대 400,000 ㎉/hr 2대	3	쉘앤드 튜브식		1992. 5		입형
급탕탱크	17,000 (LIT) 1대 8,000 (LIT) 2대	3	STEEL		1992. 5

라. 설계도면

(1) 기계실 P&ID 및 PFD

(2) 공동구 배관도

(3) 중간 기계실 배관 평면도

(4) 동별 배관평면도 및 입상배관도

(5) 변전실 기기 배치도

(6) 단선 결선도

마. 성과배분 제시(해당사항 없음)

에너지절약전문기업(    %), 에너지사용자(    %)

※ 사업설명회에서 입찰참가자들과 발주자의 협의에 따라 변경될 수 있음.

바. 보일러 운전자료(자료가 없을 경우 보일러 운전일지 자료 제시)

구 분	1호기	2호기	3호기	4호기	…	비고
효 율(%)	89.2(%)	89.2(%)	89.2(%)
형 식	노통연관	노통연관	노통연관
사용연료	L.N.G	L.N.G	L.N.G
설치년도	1992. 5. 6	1992. 5. 6	1992. 5. 6

※ 보일러 효율분석을 위한 기본적인 자료(운전일지 및 제품사양에 관한 사항 등)는 발주자가 제시한 자료를 참고하도록 하고, 정확한 절감량 및 공사비 산출을 위해서 현장설명회에 참가하는 ESCO업체들의 입회하에 연중평균부하를 반영할 수 있는 환경을 만들어 KS B 6205에 따라 ESCO업체가 직접 열정산 수행 후 보일러효율을 결정하여 모든 ESCO업체에게 동일하게 제시

사. 장비의 재사용 및 교체여부(해당란에 ○표)

1. 보일러

재사용요    (       )        전량교체요  (    0   )

부분교체요  (      대중     대    교체요)

2. 연도

기존연도 재사용 (       )     기존연도 교체   (  0  )

3. 열교환기 (난방용)

재사용요   (       )           전량교체요 (    )

현제품 철거 후  판형 열교환기 설치요 (  0   )

4. 급탕용 저탕조

재사용요   (   X   )

판형 열교환기 설치 및 보수하여 저탕가능 유지요 ( 0 )

5. 팽창탱크

기존 팽창탱크 이용 (  0  )-동별

별도 팽창탱크 설치 (밀폐형)  (  0  )-기계실

6. 펌프류

구 분	재사용	전량교체	부분교체	비 고
중온수순환펌프		0
난방순환펌프		0
급탕순환펌프		0

7. 펌프 모터의 인버터 사용여부

사  용 (  0   )    미사용 (      )

8. 냉각탑의 사양

개방형  (         )    밀폐형  (  0    )    기  타  ( 해당사항 없음 )

9. 배관 교체 여부 및 재질

(1) 보일러실 및 중간 기계실

배 관 구 분	재사용	교체	교체시 배관 재료			비고
			강관	동관	스텐레스관
중 온 수 관		0	0
난 방 관		0	0
급 탕 관		0	0
급 수 관		×	×

(2) 공동구 배관

배 관 구 분	재사용	교체	교체시 배관 재료			비고
			강관	동관	스텐레스관
중 온 수 관		0	0
난 방 관		0	0
급 탕 관		0	0
급 수 관		×	×

(3) 동별 배관

배 관 구 분	재사용	교체	교체시 배관 재료			비고
			강관	동관	스텐레스관
중 온 수 관		0	0
난 방 관		0	0
급 탕 관		0	0
급 수 관		×	×

10. 난방유량계 설치 여부

세대별 난방유량계 설치 (  0  )

동별   열량계 설치 (  ×  )

열량계 설치 불요   (  ×   )

11. 동별 유량 제어를 위한 차압 조절밸브 및 밸런싱밸브 설치

설치요       (  )      불  요       ( 0 )

12. 변압기 교체 여부

재사용요     (  0  )      전량교체요   (   )

아. Spare Part 공급계획

- 열병합발전시스템 운전에 필요한 Spare Part는 5년분을 공급하도록 한다.

연도별 전기사용량(연수)
	2004년도				2005년도				2006년도
월별	세대(kwh)	산업용(kwh)	가로등(kwh)	공동(kwh)	세대(kwh)	산업용(kwh)	가로등(kwh)	공동(kwh)	세대(kwh)	산업용(kwh)	가로등(kwh)	공동(kwh)
1	251,554	8,240	630	66,473	254,846	8,160	860	62,878	265,949	7,840	992	67,685
2	255,942	8,480	538	66,141	259,728	8,320	807	63,037	260,019	8,000	1,002	65,252
3	229,675	7,600	541	59,717	226,921	7,360	749	60,639	225,502	7,040	839	56,724
4	229,699	8,240	453	58,037	233,970	8,000	713	52,855	239,420	7,840	895	58,553
5	216,290	8,160	406	48,099	217,526	7,920	627	49,805	224,669	7,840	749	51,733
6	221,912	8,800	408	48,720	221,988	8,240	532	48,606	227,790	8,160	692	48,095
7	218,343	8,560	329	45,416	222,575	8,320	549	44,924	226,886	8,080	668	47,545
8	251,359	9,680	393	51,460	249,940	8,640	591	53,164	253,903	8,480	719	50,599
9	231,277	9,120	413	51,223	230,519	8,400	596	41,381	240,471	8,160	763	44,177
10	217,694	8,480	475	39,925	218,282	8,000	741	45,584	221,931	8,000	865	42,502
11	226,043	8,640	714	58,812	231,058	8,000	1,033	54,021	235,713	7,760	1,017	60,635
12	231,008	7,840	862	57,684	243,023	7,600	1,089	63,266	242,870	7,360	1,014	62,762
계	2,780,796	101,840	6,162	651,707	2,810,376	96,960	8,887	640,160	2,865,123	94,560	10,215	656,262
합계	3,540,505				3,556,383				3,626,160
총계	10,723,048

연도별 가스사용량현황(연수)
	2004년도	2005년도	2006년도
월별	M3	M3	M3
1	87,484	81,151	96,080
2	98,659	103,061	106,452
3	101,091	101,630	97,616
4	85,878	93,006	88,634
5	71,478	74,327	71,238
6	46,388	47,616	46,381
7	26,061	27,418	21,710
8	17,531	14,853	14,696
9	10,253	9,805	9,810
10	18,498	13,948	13,948
11	36,735	28,318	63,176
12	58,890	62,274
계	658,946	657,407	629,741
합계	1,946,094

(별표 2)

역 무 범 위

가. 역무범위

(1) 현장조사 : 역무를 수행하기 위한 기초조사 ( 7일)

(2) 최적 열병합발전시스템 도입을 위한 경제성 검토서 제출

1) 열병합 발전기 용량 : (       kW    대)

- 평균발전효율, 평균열효율, 배열이용율, 전부하상당시간, 열병합의존율, 종합이용효율, 평균부하율 등 열병합발전시스템 평가값을 기재할 것

※ 위 내용은 (별표5)에너지절감량 산출종합표을 근거로 작성하도록 함

2) 사업전후 에너지절감량 산출 (향후 1년치)

- 에너지절감량 분석방법

- 산출기준(전기요금, 가스요금, 보일러 효율, 발전시스템 효율 등) 제시

- 열병합발전시스템 유지보수비용은 에너지절감금액에서 차감함

- 열원설비 운전방안

- 에너지절감량 산출결과 및 경제성 평가

- 에너지절감량 산출종합표 (별표 5)

- 도입효과

3) 발전기 효율 자료

	50% 부하시	75% 부하시	100% 부하시	110%부하시	비고
발전기용량(kW) 대수 종합효율(%) - 열효율(%) - 발전효율(%) 연료투입량(N㎥/h) 열 출 력(kW) 전기출력(kW) NOx기준치(ppm)

* 발전기 효율(%)은 Maker에서 제시하는 시험 성적증명서의 효율 적용

* NOx 기준치는 O2 농도 15%를 기준으로 한다.

4) 사업전후 보일러 적용 효율

구 분	기존보일러	고효율보일러(신규)
사용연료
효 율

* 신규보일러 효율은 Maker에서 제시하는 시험 성적서 상의 효율적용

(기존 보일러의 효율은 입찰적격ESCO업체 입회하에 열정산하여 산정한 값을 적용)

5) 열병합발전기 운전모드(아파트 전력부하 추종운전)

구분	한전최소수전량	발 전 량	운전시간	비고
발전기	kW	아날로그 INPUT값에 의한 출력제어( ~ kW)	시간/년	전력추종운전

* 한전과의 병렬운전 계약조건 : 역송을 허용하지 않는 단순병렬

6) 공사비 :                  원( 부가 가치세 제외)

7) 단순투자비 회수 기간 : 해당사항없음(기록하지않음)

(3) 설계도서 제출

1) 설계도

① 기계실 P & ID

② 기계실 PFD

③ 보일러실 배관 평면도

④ 공동구 배관도

⑤ 중간기계실 장비 배치도 및 배관 평면도

⑥ 동별 교체 배관 평면도 및 입면도

⑦ 단선 결선도 (발전기 연결 부문 명시)

2) 시방서 및 계산서

(4) 공사비 내역서 (별표 3)

(5) 사후관리계획서 (별표 4)

(6) 에너지절감량 산출 종합표 (별표 5)

(별표 3)

공사비 내역서

비 목		금 액		구 성 비	비 고
		소형열병합설비	난방배관공사
Ⅰ. 에너지관리진단비
1. 직접인건비
2. 직접경비
3. 제 경 비
4. 기 술 료
Ⅱ. 시 설 설 치 비
1. 재 료 비	직접재료비
	간접재료비
	소 계
2. 노 무 비	직접노무비
	간접노무비
	소 계
3. 경 비
Ⅲ. 사 후 관 리 비
1. 재 료 비
2. 노 무 비
3. 경 비
Ⅳ. 일반관리비( )%
Ⅴ. 이 윤( )%
Ⅵ. 합 계
Ⅶ. 총 원 가

(별표 4)

사 후 관 리 계 획 서

1. 관리의 범위

사후관리 대상은 0000아파트의 에너지절약시설 설치를 완료한 현장을 대상으로 하며 수량은 아래와 같다.

번호	제품명	수량	관리기간
1	난방설비(보일러)		사업 종료시까지
2	배관 및 보온		사업 종료시까지
3	자동제어기기류		사업 종료시까지
4	펌 프 류		사업 종료시까지
5	열병합발전기		사업 종료시까지
6	수전설비		사업 종료시까지
	..........

2. 시행업무 구분

“갑”은 관리대상에 대한 점검 순회와 “을”이 시행하는 사항에 대하여 원활을 기하기 위해 운전 및 보수정비의 시행기록을 유지보관하여 제공하고, 아울러 행정적 지원(출입, 작업조건부여)을 하여야 한다. “을”은 에너지절약시설의 성능보증 및 필요 성능의 유지를 위해 아래 사항에 대하여 측정하여야 한다.

1) 열병합발전기 효율

2) 보일러 효율

3) 에너지절감량 등

3. 에너지절감량 측정

1) 측정항목 : 관리대상설비의 효율측정

2) 측정장소 : 설비 설치장소

3) 측정시기 : 연 (  )회(“갑”이 지정하는 시점에 시행)

4) 측정장비 : 현장 설치기기 및 “을” 보유 측정장비

5) 측정기간 : 사업제안 완료시까지

4. “갑”과 개별설치기기 업체(하도업체)와의 사후관리 계약체결에 관해서도 “을”이 비용을 처리하며 그 결과에 대한 책임을 진다.

【붙임서류】  1. 기술지도 및 교육계획서         1부.

2. 설비유지보수 지원계획서        1부.

3. 정기보고 계획서                1부.

4. 원격모니터링 시스템 구축 및 활용계획서 1부

5. 사업 종료 후 관리방안          1부.

6. T.A.B 계획의 수립              1부.

7. 연간, 일별 운전계획수립         1부.

(별표 5)

에너지절감량산출 종합표

구분			비고	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
사업전	전력	전력사용량 (kWh)	A
		사용금액 (천원)
	보일러	연료사용량 (Nm3)
		사용열량 (Mcal)	A'
		사용금액 (천원)
	총사용금액(천원)
사업후	수전전력	수전량 (kWh)	B
		사용금액 (천원)
	열병합발전기	발전량 (kWh)	C
		연료사용량 (Nm3)
		사용금액 (천원)
		배열생산량 (Mcal)
		배열이용량 (Mcal)	B'
		방열량 (Mcal)
	보일러	연료사용량 (Nm3)
		생산열량 (Mcal)	C'
		사용금액 (천원)
	총사용금액(천원)
절감금액(천원)
배열이용량 LNG환산 (Nm3)

※ 사업전․후 전기사용량은 A≦B+C이고, 열사용량은 A'≦B'+C'임

(계속)

구 분			단 위	내 용	비 고
열병합발전	발 전 량		MWh
	연 료 소 비 량		천N㎥
	이용 효율	배 열	%		배열이용량÷연료소비량
		발 전	%		발전량÷연료소비량
		종 합	%		(발전량+배열이용량)÷연료소비량
	의존율	열	%		배열이용열량÷열수요량
		전 기	%		발전량÷전력수요량
		종 합	%		(배열이용열량+발전량)÷총에너지사용량
	부하율	전부하상당시간	h		발전량÷발전용량
		가 동 율	%		전부하상당시간÷8,760시간
건 물 의 열 전 비			-		열사용량÷전기사용량
전 력		한전수전량	MWh
보일러		연료사용량	천N㎥
에 너 지 단 가			천원/toe		(총사용금액)÷[(발전량+수전량)×0.25+보일러연료사용량×1.05]

※ 위 내용은 에너지절감량 산출종합표을 근거로 작성하도록 함