경서국민임대주택내 지장송전선로 지중화이설 설계용역

과 업 지 시 서

2007. 6

인천광역시 도시개발공사

목     차

Ⅰ. 과업개요

Ⅱ. 일반사항

Ⅲ. 기본및실시설계

Ⅳ. 토질조사

Ⅴ. 현황측량

Ⅰ. 과업개요

Ⅰ. 과업개요

1. 과업명 : 경서국민임대주택단지내 지장 송전선로 지중화 이설 설계용역

2. 과업개요

가. 위    치 : 인천광역시 서구 경서동 산14번지 일원

나. 구    간 : 154KV 양곡 T/L(No. 7∼9), 경서 T/L(No. 13∼15)

다. 전력선종 : ACSR/AW 330X2B (병가구간 상단 0.298Km)

ACSR 410X2B     (병가구간 하단 0.298Km)

STACIR 330XS  (2회선 0.311Km)

STACIR 330XS  (2회선 0.238Km)

라. 지중화이설 : C/H 강관주형 4기 신설( 4회선구간 : 2회선용 C/H 2기 신설)

케이블 154KV XLPE1200㎟  2C

전력구 30M 및 관로

3. 과업수행기간 : 계약후 150일

4. 과업범위

4.1 지형측량 및 송전측량                         1식

4.2 지반조사                                     1식

4.3 지장물조사                                   1식

4.4 전기분야설계                                 1식

4.5 토목분야설계                                 1식

5. 과업의 시간적 범위 : 과업의 기준년도는 2007년으로 하고, 각 시설별 목표연도는                         상위계획에 따른다.

Ⅱ. 일반사항

Ⅱ. 일반사항

1. 적용범위

본 과업지시서는 경서국민임대주택단지내 지장 송전선로 지중화 이설을위한 설계용역을 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 이 과업지시서에 의하여  수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 및 규정에 따라 발주처와 협의하여 수행하여야 한다. 또한 발주처가 별도의 추가과업이 필요하다고 인정할 경우, 수급인은 발주처의 요구사항 따라야 하며 이에 소요되는 비용은 수급인이 부담한다.

2. 법규 우선준수

수급인은 이 과업지시서에 "○○은 관련법규(조례를 포함한다. 이하 이 과업지시서 에서 같다.)의 규정에도 불구하고 이 항에서 정하는 바에 따른다."라고 별도로 명시되어 있지 않는 한 이 과업지시서의 내용이 대한민국 관련 법규와 상호모순될 경우(과업수행중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다.) 는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다. 또한, 한국전력공사의 기술기준에 적합하여야 한다.

3. 용어의 정의

3.1 발주자

『발주자』이라 함은 해당용역의 시행주체인 『인천시도시개발공사』를 나타내며 수급인에 대한 계약당사자를 말하며, 『건설기술관리법 제2조 제5호』의 『발주청』을 말한다.

3.2 수급인

『수급인』이라 함은 『기술용역계약 일반조건 제2조 제2호』의 『계약상대자』를 말한다.

3.3 감독원

『감독원』이라 함은 수급인이 과업수행을 원활히 진행할 수 있도록 지휘․감독할 수 있는 자로써 발주자가 임명․통보한 직원을 말한다.

3.4 설계도서

설계도면, 설계내역서, 공사시방서, 구조 및 수리계산서, 발주자가 특히 필요하다고 인정하여 요구한 부대도면 및 기타 관련서류를 말한다.

가. 한전 가공송전선로 설계업무 및 지중설계업무 지침에 준하여 작성

나. 측량설계는 전체 지중선로의 경과지 등고도를 표시하여야 한다.

다. C/H 철탑위치는 분기되는 기설철탑의 안전도를 검토하여 결정하여야 한다.

라. 4회선에서 분기되는 C/H철탑은 상단회선과 하단회선간의 이격거리를 고려하여 C/H철탑의 높이를 산정하여야 한다.

3.5 설계도면

과업계획에 의해 제시된 목적물의 형상과 규격 등을 표현하기 위해 수급인에 의해 작성된 도면으로 물량산출 및 내역산출의 기초가 되며 시공자가 시공상세도를 작성할 수 있도록 모든 지침이 표현된 도면을 말하며, 복잡한 부분을 쉽게 판독할 수 있도록 상세히 작성한 상세설계 도면과 구조계산이 필요한 가시설물의 도면을 포함한다.

3.6 공사시방서

공사시방서는 표준시방서와 전문시방서를 기본으로 하여 작성 하되, 공사의 특수성․지역여건․공사방법 등을 고려하여 기본 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능․규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술하여야 한다.

3.7 설계계획서

설계계획서는 건설기술용역 업무를 체계적으로 수행하기 위해 설계업무의 범위 ․ 일정․수행방법, 투입인력, 설계검토․검증․유효성 확인방법 등에 대한 계획을 수립하는 것을 말한다.

가. 휴전계획서 작성

나. 휴전작업수행절차서 작성

3.8 설계기준서

설계기준서는 설계의 기초가 되는 각종 법령, 규정, 지침, 표준, 규격 및 기준 등의 내용을 종합하여 검토한 후 주요공종을 대상으로 당해설계 수행시에 적용하기로 결정한 기준사항들을 명시한 기록을 말한다.

3.9 자재발주 규격서 작성

가. 규격화 되지 않은 기자재는 해당 자재에 대한 자재발주 규격서를 작성하여야    한다.

나. 지중케이블의 구매는 향후 유지관리 및 책임한계를 위해 국내제품으로 동일한 제조사의 제품을 적용토록한다.

다. 전선로에 사용되는 자재중 최근5년간에 한전의 납품실적이 없는 회사의 제품은 전기시험연구소의 시험성적서를 제출하여야 한다.

4. 용어해석의 우선순위

4.1 이 과업지시서에 사용된 용어의 해석은 다음 각호의 1의 순서로 그에 명시된 용어정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

1. 계약문서(이 과업지시서를 포함한다.)

2. 전력기술관리법, 동법 시행령 및 동법 시행규칙

3. 기타 건설 관련 법규

4. 한국산업규격(KS)

5. 기술 용어 사전

6. 한글 맞춤법

7. 교육부 외래어(기본 외래어 용어집-국립언어연구)

4.2 과업지시서상에 용어해석의 차이가 있을 경우에는 감독원과 수급인이 상호 협의하여 결정하여야 한다.

5. 용역감독의 권한

5.1 용역감독

감독원은 이 과업을 수행함에 있어 수시로 수급인에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 수급인은 이에 적극 협조하여야 한다.

5.1.1 기술인력 동원현황

5.1.2 설계도서 작성현황 및 업무수행상태

5.1.2 기타 확인이 필요한 사항

5.2 용역점검

감독원은 설계품질 확보를 위해 수급인에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 수급인은 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

6. 수급인의 책임

6.1 책임한계

6.1.1 감독원의 승인을 받은 설계도서라 할 지라도, 수급인의 잘못으로 발생한 모든       하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되는 것은 아니며, 수급인은 용역              준공후에도 이러한 사항에 대해 발주자의 수정․보완요구가 있을 때에는 수급인     부담으로 시정․조치하여야 한다.

6.1.2 수급인은 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 이에 대한            손실보상 등 모든 책임을 져야 한다.

6.1.3 수급인이 감독원에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 서면으로      하여야만 그 효력이 발생한다.

6.2 지시의 이행

감독원이 용역업무의 수행에 관하여 사업책임 기술자에게 지시부를 통하여 지시한 경우 사업책임기술자는 지시된 사항의 이행계획서 및 검토보고서를 작성하여 서명 날인한 후 제출하여야 한다.

6.3 관계기관 협의

6.3.1 과업수행을 위해 요구되는 각종 인․허가 등을 위하여 감독원이 요구할 시 수급인은 직접 관계기관과 업무협의를 하여야 한다.

6.3.2 수급인은 관계기관과 업무협의를 하기 전에 협의할 내용 및 자료 등에 대하여는 감독원의 승인을 받아야 한다.

6.3.3 수급인은 협의 완료후 협의 결과를 감독원에게 즉시 보고하여야 하며, 용역 준공시에 회의록 등 회의자료를 정리하여 제출하여야 한다.

6.4 공정관리

수급인은 과업수행시 과업량과 과업기간을 상시 점검․관리하여야 하며 실시계획승인을 득한 즉시 공종별 세부 잔여 설계 과업량 및 소요일수와 공사발주 가능시기 등을 작성하여 감독원에게 보고하여야 한다.

6.5 문서의 기록비치

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 감독원의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 감독원의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

6.6 재조사

수급인이 본 과업을 수행함에 있어 감독원이 조사과정 및 성과가 부실하여 재조사를 요구할 경우 수급인은 지시에 따라야 하며,  이에 소요되는 비용은 수급인 부담으로 지불하여야 한다.

6.7 안전관리의 의무

수급인은 본 과업을 수행하기 위하여 행하는 토질조사 등 제반작업 수행시 관련법규에 의한 안전관리에 최선을 다하여야 하며 작업도중 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

6.8 법규준수의 의무

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 관련법규에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해상황에 대하여 책임을 져야 한다.

7. 주요 업무의 사전승인 등

수급인은 다음 사항에 대해서는 사전에 감독원의 승인을 받고 과업을 수행하여야 한다.

7.1 설계계획서 및 착수신고서의 내용변경

7.2 설계기준서 작성 또는 변경

7.3 주요 설계내용의 변경

7.4 자문 및 관계기관과의 협의사항

7.5 추가로 토질시험을 요하는 사항

7.6 기타 감독원이 요구하는 사항

8. 용역수행자의 교체

8.1 본 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며,  책임 기술자 또는 용역에 참여하고 있는 건설기술자가 과업의 수행에 불성실하거나 부적당하다고 감독원이 인정하는 경우 수급인에게 교체를 요구할 수 있으며 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

8.2 본 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 감독원의 승인을 받아 그와 동등이상의 자격을 갖춘 건설기술자로 즉시 교체하여야 한다.

9. 적격심사 관련사항 준수

수급인은 『기술용역계약 일반조건 제38조 제1항』에 따라 수급인이 제출한 적격심사 관련사항에 대하여 준수하여야 한다. 다만, 불가피한 사유로 인하여 변경코자 할 경우에는 감독원과 사전협의후 내용변경 승인을 받아야 한다.

10. 제출물

10.1 수급인은 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여 제출하여야 한다.

10.2 감독원은 원활한 용역수행 등을 위하여 제출부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 본 과업지시서에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록유지를 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

10.3 수급인은 모든 제출물에 대하여 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체없이 재작성하여 제출하여야 한다.

10.4 수급인은 과업수행과 관련하여 우리공사, 지자체 또는 관계기관과 협의한 사항에 대하여는 회의록 및 관련자료를 작성 제출하여야 한다.

10.5 수급인이 제출한 제출서류가 계약에 위배되는 경우 수급인은 감독원이 검토 승인한 자료를 근거로 책임을 회피할 수 없다.

11. 착수 신고서 제출

수급인은 과업을 착수한 즉시 다음의 서류를 제출하여야 한다.

11.1 착수계

11.2 책임기술자 선임계

11.3 책임기술자 사용인감계

11.4 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

11.5 분야별 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

11.6 예정공정표

11.7 인력 및 장비투입계획서

11.8 보안각서 및 보안대책

11.9 기타 발주자가 요구하는 사항

12. 과업수행 보고

12.1 착수보고

12.1.1 수급인은 현장여건 등을 검토한 후 용역착수후 15일 이내에 착수보고를 해야 한다.

12.1.2 착수보고는 사업책임기술자가 직접 보고하되 설계계획서 내용을 중심으로 세부 과업수행계획을 보고하여야 한다.

12.2 월간 진도 보고

수급인은 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간진도보고를 매월 말일을 기준으로 다음 달  5일까지 분야별 용역감독원을 경유하여 서면으로 보고하여야 한다.

12.2.1 과업추진내용 및 공정현황

12.2.2 각종 문서수발 현황

12.2.3 과업수행상 중요 문제점 및 대책

12.2.4 참여기술자 현황

12.2.5 다음 달 과업수행계획

12.3 중간보고

다음 각각의 경우에는 관련자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 한다.

12.3.1 주요 단계별 과업 종료시

12.3.2 주요계획 및 방침의 설정과 변경시

12.3.3 감독원이 용역수행상 필요하여 요구시

12.4 용역준공전 종합보고

수급인은 용역준공 30일전까지 용역수행 결과를 종합하여 용역준공전 종합보고를 해야하며, 사업책임기술자가 직접 보고하여야 한다.

13. 설계계획서

13.1 수급인은 용역착수후  15일 이내에 설계계획서를 작성․제출하여 감독원의 승인을 받아야 하며, 다음 사항을 포함하여 작성하여야 한다.

13.1.1 설계업무의 범위

13.1.2 설계공정표

13.1.3 설계자원 투입계획

1. 공정에 따른 분야별 인력투입계획

가. 전력기술 경력사항 확인서 및 면허증 사본

나. 참여기술자 인적사항, 참여과업내용 및 참여예상기간

다. 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

2. 사용프로그램․설비․장비의 종류 및 투입계획

3. 설계에 적용될 각종 설계기준․지침․관련법규․상위계획, 인․허가 사항 등 설계입력자료 내역

13.1.4 설계분야간 조직적․기술적 연계사항

설계에 참여하는 서로 다른 분야간의 조직적 연계사항 및 기술적 연계사항을 정하고 상호간의 협의사항 및 단계별 문제점 해결을 위한 방법을 명시한다.

13.1.5 설계 성과품

작성된 설계 성과품이 설계요구사항을 충족하고 있는지 확인할 수 있는 방법과    성과품 내역 및 부수, 제출시기를 명시해야 한다.

13.1.6 설계검토계획

설계단계별로 설계관계자들이 참여하여 설계를 검토하는 과정(검토자, 검토시기,기준, 방법 등)을 명시한다.

13.1.7 설계검증계획

설계단계별 출력물이 설계요구사항을 충족하는지 확인하기 위해 대체계산의 실시, 타설계와의 비교, 체크리스트에 의한 검토 등에 대해 명시해야 한다.

13.1.8 설계의 경제성 등 검토계획

모든 과업의 이행시 원가개념의 설계가 요구되므로 설계 각 단계에 걸친 설계의 경제성 등 검토를 위한 조직의 구성, 활동방법 및 시기를 명시하되, 설계과업의 특성․기간과 필요성 등을 감안하여 활동여부 및 활동단계를 결정한다.

13.1.9 설계유효성 확인계획

분야별 과업이 완료된 후 기능이나 목적이 제대로 달성되었는 가를 확인하는 방법을 명시한다.

13.2 설계계획서는 다음과 같은 경우에 변경할 수 있으며, 변경시에는 감독원의 승인을 받아야 한다.

13.2.1 설계의 범위 변경 또는 설계참여자 변경 등 설계여건 변경시

13.2.2 설계진행중 수정필요시

13.2.3 설계상 중대한 오류발생시

13.2.4 설계검토․검증에 의해 설계결함 발견시

13.2.5 주요일정 변경시

13.2.6 인․허가 변경시

13.2.7 감독원이 계획과 추진현황이 차이가 있다고 판단하여 변경을 요구할 때

13.3 수급인은 설계계획에 대한 이행실적을 기록․관리하여야 하며, 기성검사 및

준공검사 의뢰시에 이행실적을 보고하여야 한다.

14. 설계실명제

14.1 수급인은 다음 사항을  준수해야 한다.

14.1.1 본 과업 참여자 기록관리

14.1.2 설계변경 예상목록 작성 및 지적사항의 준수

14.1.3 공사시행중 본 과업과 관련하여 발생된 설계변경사항에 대한 공사감독소장의 의견요청시 의견서 제출

14.2 설계변경 예상목록 작성

14.2.1 수급인은 조사설계단계에서 설계반영이 곤란하여 시공중 불가피하게 설계변경이 예상되는 사항에 대하여 목록을 작성하고, 감독원의 승인을 받아야 한다.

14.2.2 예상목록 수록내용은 다음과 같다.

1. 해당분야

2. 설계변경 예상내용

3. 설계변경 예상내용의 설계 미반영 사유

4. 설계변경시 착안사항

5. 기타 참고사항

14.3 설계변경 의견서 제출

수급인은 향후 본 용역성과를 근거로 하여 발주된 공사시행중에 본 설계 용역과 관련하여 발생된 설계변경사항에 대해 설계변경의 적정성 등에 대한 공사감독소장의 설계변경 의견서 제출 요청시 의견을 제출하여야 한다.

14.3.1 설계변경 의견서 제출자

1. 당해 용역을 수행한 사업책임기술자 및 해당분야 책임기술자

2. 사업책임기술자 및 해당분야 책임기술자가 퇴직이나 유고시에는 당해 설계용역 업체 대표자

14.3.2 설계변경 의견서 제출 시기

1. 수급인은 의견요청서가 접수되는 날로 부터 7일 이내에 의견을 회신하여야 한다.

2. 현장조사 및 시추조사 기간 필요 등 명백한 회신지연 사유가 있는 경우에 한하여 요청서 접수일로 부터 7일 이내에 의견서 제출 가능일을 중간통보하되, 의견서 접수일로 부터 30일 이내 의견을 회신하여야 한다.

3. 정당한 사유없이 정해진 기한내에 의견회신이 없는 경우에는 의견서 제출 대상자가 의견요청서 내용을 인정한 것으로 간주한다.

15. 협의와 조정

15.1 본 과업을 수행하면서 분야별 책임기술자들은 수시로 회의를 개최하여 상호간의 의견을 조정하여야 하고 특히 타부문용역 시행기관과 협조체제를 구축하여 각종 영향평가 내용, 문화재 지표조사 결과 및 기타 학술용역 등이 과업에 서로 유기적으로 반영되어 추진될 수 있도록 하여야 한다.

15.2 수급인은 의견조정시 중요사항은 감독원과 협의하여 결정하여야 하고, 회의록을 작성하고 참석자들의 날인을 받은 후 감독원에게 제출하여야 한다.

15.3 수급인은 기용역수행중인수급자(이하 “수급자”)와 자료 및 용역성과 등을     공유․제공하고 협조하여야 하며,  각종 보고 및  성과물 등 자료제출시 감독원과 협의하여 일괄 보고 및 제출도록 하여야 한다.

15.4 수급인은 별도로 시행되는 타부문용역 수행에 필요한 현황 및 기초자료와 용역성과 등을 타부문용역 수행업체에 제공하여야 하며. 특히 영향평가용역 수행기관과 상호보완적으로 의견을 제시하여 궁극적으로 최적의 평가등이 이루어 질 수 있도록 협조하여야 하며, 각종 영향평가에 필요한 계획 및 설계내용을 즉각적으로 제공하여 주어야 한다.

15.5 수급인은 수급자, 영향평가용역 등 타부문용역 수행기관과 부문간의 의견조정을 위하여 최소 월 1회 회의 또는 협의를 실시하여야 하며, 회의 및 협의시 도출된 문제점 및 처리계획 등이 포함된 회의록을 작성하여 참석자들의 날인을 받은후  감독원에게 제출하여야 한다.

16. 설계자문

16.1 감독원은 과업수행중 중요한 사항의 결정을 위해 당해 전문가에게 자문을 받도록 수급인에게 요구할 수 있으며 수급인은 효율적인 설계자문이 될 수 있도록 감독원이 요구하는 시기에 설계자문을 위한 자료를 제출하여야 한다.

16.2 수급인은 설계자문결과 제시된 의견에 대해서는 감독원과 협의한 후 설계에 반영하여야 하며 자문결과를 보고서에 기술하여야 한다.

17. 설계의 경제성 등 검토(Value Engineering : 가치공학 또는 가치분석) 실시

수급인은 설계의 경제성 등을 검토해야 하며 감독원 요구시 합동팀 구성 및 활동에 적극 협조하여야 한다.

18. 기술심의 및 설계 사전검토

18.1 기술심의

18.1.1 수급인은 발주자의 요청에 따라 기술심의를 받아야 한다.

18.1.2 수급인은 기술심의를 받기 위해서는 감독원이 요구하는 시기에 심의요청 자료를 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

18.1.3 기술심의 결과 지적사항에 대해서는 요구하는 기간내에 조치결과를 작성․ 제출해야 하며, 설계보완이 필요할 시 감독원과 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

18.2 실시설계 사전검토

18.2.1 수급인은 실시설계 공정이 30%가 되었을 때 감독원을 경유하여 「실시설계 사전검토」자료를 작성하여 제출하여야 한다.

18.2.2 사전검토 결과 검토의견이 있을 경우 감독원과 협의하여 이를 설계에 반영하여야 한다

18.3 기술심의 및 설계사전검토 자료작성에 소요되는 비용은 수급인이 부담해야 한다.

19. 통계자료의 사용

통계자료는 그 근거가 명확하고 객관적으로 인정되는 자료를 적용하여야 하며, 다음 각호의 1의 순서로 활용하고 자료의 출처를 명확히 하여야 한다.

1. 재정경제부 통계자료

2. 산업자원부 및 정부기관 통계자료

3. 과업대상 사업지구 관할 지자체 통계자료

4. 기타 공공기관 통계자료

5. 현지 조사결과

20. 감독원 상주에 따른 업무협조

20.1 수급인은 원활한 용역수행을 위하여 발주자 주사무실 인근에 별도의 사무실을   운영 및 상주근무 하여야 한다.

20.2 과업과 관련하여 감독원은 수급인의 사무실(혹은 작업장소)에 상주하여 근무할 수 있다

20.3 수급인은 상주하는 감독원이 업무수행에 지장이 없도록 협조하여야 하며, 감독원이 품위를 유지할 수 있도록 협조하여야 한다.

20.4 감독원의 과업수행과 관련한 상주로 발생되는 비용은 수급인 부담으로 한다.

21. 용역중지

수급인의 귀책사유가 아닌 인․허가 지연, 민원발생, 관계기관 협의지연 및 각종 심의신청 기간 소요 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우 감독원은 용역중지를 명할 수 있다.

22.보안 및 비밀유지

22.1 보안관계 법규의 준수

수급인은 정부 또는 발주자에게 필요한 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 수급인이 져야 한다.

22.2 수급인은 보안대책을 수립하여야 하며 용역착수계와 함께 수급인 보안각서와 용역참여자 에 대한 보안각서를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 하며, 용역 참여자가 교체될 시에도 또한 같다.

22.3 용역참여자가 교체될 시에는 인계, 인수를 철저히 하고 감독원의 승인을 받아야 하며 과업수행에 차질이 없어야 한다.

22.4 수급인은 본 용역의 작업장소를 통제구역 또는 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

22.5 자료보관함은 별도 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정․부책임자 를 지정하여 관리하여야 한다.

22.6 용역의 정․부책임자는 공정의 진도를 감안하여 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과물이 작성되었다고 판단될 때에는 업무일지를 비치하여 작업내용을 기록유지 하여야 한다.

22.7 과업성과품 발간시 유의사항

수급인은 필요시 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 감독원과 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간하여야 한다.

22.8 보안관리의 책임

수급인은 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

22.9 수급인은 본 과업을 수행함으로써 산출된 자료 및 내용 등을 발주자의 사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 제공 또는      공개해서는 안된다.

22.10 작업장에서 발생되는 원지, 파지, 잉여분 등 과업폐기물은 반드시 소각 또는       분쇄처리 하여야 한다.

22.11 매월별 용역수행자에게 사업책임기술자가 직접 보안교육을 실시 하여야 한다.

23. 설계변경

23.1 발주자는 다음과 같은 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

23.1.1 상위계획 또는 발주자의 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

23.1.2 지자체 또는 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경시

23.1.3 수급인의 귀책사유가 아닌 용역의 중지 등에 따른 과업기간의 연장

23.1.4 본 설계용역과 관련하여 특수시설물이 기본 및 실시설계의 과업범위에 추가될 때 (특수시설물은 별도 분리 발주 가능)

23.1.5 특수 건축물이나 환경조형물, 기타 특수 조경시설물 (대형분수, 대형폭포, 대형운동시설 등)의 설계 등이 추가될 때

23.2 기본설계 또는 실시설계에 대해 설계변경을 할 경우 용역대가 산정은 본 용역 대가산정기준을 기초로 산정한다.

23.3 기본 및 실시설계에 추가되는 시설물들이 "23.1.4항"에서 열거한 시설물에 해당 하나 추가 설계용역비 합계금액이 2천만원 미만이면서 본 조사설계용역비의 5% 미만인 경우에는 시설물에 대한 용역대가가 기 반영되어 있는 것으로 보아 수급인은 별도의 용역대가를 요구할 수 없다.

24. 예비준공검사

수급인은 용역준공 30일전 까지 예비준공검사를 신청하여야 하며, 감독원 용역성과를

검토․확인하여 지적한 사항에 대해서는 용역 준공시까지 조치하여야 한다. 다만,

용역기간이 100일 이하인 경우는 15일전, 60일 이하인 경우 7일전까지예비준공검사를

신청하여야 한다.

25. 성과품 작성시 유의사항

25.1 성과품 작성시 고려되어야 할 사항

25.1.1 설계변경 및 공사비 증액의 최소화

25.1.2 환경친화적 건설공사를 위한 공법 및 적용기준 제시

25.1.3 폐기물 처리계획 검토(활용 포함)

25.1.4 전력 및 토목 신기술의 공법 및 적용기준 제시

25.1.5 공사시행시 발생될 수 있는 설계변경 예상 목록의 작성

25.2 성과품 작성시 서술원칙

25.2.1 문장내용은 간단 명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피할 것

25.2.2 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것

25.2.3 긍정문으로 알기쉽게 서술할 것

25.2.4 정확한 문법으로 기재할 것

25.2.5 예측보다는 직설적으로 기술할 것

25.2.6 모순된 항목은 배제할 것

25.2.7 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용할 것

25.2.8 정확하고 통일된 용어를 사용할 것

25.2.9 KS 등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것

25.2.10 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피할 것

25.3 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

25.3.1 한글 맞춤법(교육부)

25.3.2 외래어 맞춤법(교육부)

25.3.3 기본 외래어 용어집

25.4 성과품 작성에 사용하는 문장구성

25.4.1 성과품 내용에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구의 사용은 지양한다.

25.4.2 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실히 되도록 사용

25.4.3 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장 사용

25.4.4 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적, 명령적 구술체 사용

25.5 성과품 작성에 사용하는 용어

25.5.1 계약조건에서 정의, 사용한 용어

25.5.2 KS 등 표준규격에서 정의 사용한 용어

25.5.3 기술용어사전에서 정의, 사용한 용어

25.5.4 정부제정 제기준 용어

25.5.5 기타 국어사전에서 정의, 사용한 언어

25.6 성과품 작성에 사용하는 용어의 표현방법

25.6.1 애매한 표현 배제

1. 「원칙적으로」, 「대체로」, 「충분한」, 「관련○○」 등의 애매한 표준을       최대한 배제

25.6.2 주어의 명확화

1. 주어, 서술어, 목적어를 명확히 구분하여 「누가」, 「무엇을」, 「어떻게」 해야    하는지를 명확하게 기술

2. 수급인은」, 「감독원은」등 주어 명시

25.6.3 약어사용

1. 가능한 약어를 사용하지 말 것

2. 약어사용이 불가피한 경우 다음에 따른다.

가. 사전에 수록되어 있는 약어

나. KS규준 및 기타에서 사용되고 있는 일반적인 약어

다. 약어는 원단어의 특성을 유지하는데 필요한 최소한의 문자 및 수로 구성

25.7 성과품 작성 양식

성과품의 표지 및 양식은 「단지조성공사 설계 및 적산기준 제9장 설계 및 적산기준」 해당요건에 따른다.

25.8 CD-ROM 작성 방법

1. CD-ROM 구분표기

각 공사별로 CD-ROM을 구분하기 위해 CD-ROM 케이스에 다음 표-1과 같은 레이블을 표시하여야 한다.

표-1 CD-ROM 레이블

용 역 명
공 사 명
설 계 사 명		담당자 및 전화번호
CAD명		사용버전
용역감독원
용역계약일		용역기간

2. 성과품 정보

수급인은 CD-ROM 작성시 다음 표-2와 같은 성과품정보 화일(FILE)을 포함하여 저장해야 한다.

표-2 성과품 정보

용 역 명
공 사 명
설 계 사 명		대표자명
설 계 사		설계확인자
용 역 기 간		납품일자
전 화 번 호		발주부서

3. 설계참여자 명단

수급인은 CD-ROM 작성시 설계도서 작성의 책임소재를 분명히 하기 위하여 다음

표-3과 같은 설계참여자 명단(FILE)을 포함하여 저장해야 한다.

표-3 설계참여자 명단

분야명	성명	주민등록번호	기술자등급	사업참여기간	소속업체

4.CD-ROM화일 작성방법

CAD로 작성된 도면 화일은 공종별 폴더로 분류하고 식별이 용이할 수 있도록

화일명을 부여하여 *.DWG 포맷으로 CD-ROM 에 저장해야 하며, 각종 성과품을 CD-ROM 화일로 작성할 때의 기준은 아래와 같다.

D:\DRAWING\CAD\공종별폴더     CAD로 작성된 도면, 도면목록 파일을 저장

(한글 FONT는 윈도우용 글꼴 또는 완성형                                     FONT(KS X 1001)를 사용하여야 함)

SPEC                          공사시방서 파일을 저장

DESIGN                       설계서, 설계예산내역서, 일위대가표,

단가산출서, 수량산출서, 구조 및 수리계산서,

토적표 등

ETC                           기타 설계도서

25.9 설계도서의 납품

25.9.1 수급인은 각 분야의 설계성과품 작성기준에 따라 작성․제출하여야 한다.

25.9.2 수급인은 발주자의 사정으로 인하여 공사의 일부를 우선하여 발주하거나 단계별로 공사발주를 하고자 하는 경우 지정하는 기일까지 필요한 공사 발주용 성과품을 납품하여야 한다.

25.9.3 수급인은 감독원이 요청한 성과품 납품 예정일 또는 용역준공일 7일 이전에 성과품에 대한 사전검사를 받아야 하며, 지적사항을 보완하여 최종성과품을 납품하여야 한다.

25.9.4 수급인은 공구분할하여 발주하게 되는경우 상호 인접공구와 연계설계하여야 하며, 설계 성과품을 공구별로 분리하여 제출하여야 한다.

보 안 각 서

(수급인용)

본인은    년    월   일 귀 공사와 계약체결한

용역을 시행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 용역수행전에 용역 참여자에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 용역시행부서에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 당 회사직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 문제점을 야기시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 의거 처벌받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

년    월    일

소속 :

직위 :

성명 :                       (인)

( 계약시 사용인장을 사용할 것 )

인천도시개발공사 사장 귀하

보 안 각 서

(용역참여자용)

본인은    년    월   일 귀 공사와 계약체결한 용역을 시행함에 있어    다음사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의

제반 보안사항을 철저히 이행할 것임.

2. 보안사항을  외부에  누설시켜 문제점을 야기시켰을 경우에는

보안관계 제법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를

취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

년    월    일

소속 :

직위 :

성명 :                        (인)

인천도시개발공사 사장 귀하

설계실명제 준수 각서

용역명 :

본인 및 과업종사자들은 상기 용역과업을 수행함에 있어 과업 내용서에서 정한 설계실명제 관련 사항을 성실히 준수할 것을 서약하며 이에 각서를 제출합니다.

년    월    일

주    소 :

상    호 :

대표자  성    명 :                (인)

인천도시개발공사 사장 귀하

설계변경 예상목록

■ 관리번호 :

■ 용 역 명 :

■ 건    명 :

■ 해당분야 : ☞ 설계시 해당 책임기술자의 분야와 일치시킴

■ 설계변경 예상내용 :

■ 설계 미반영사유 :

■ 설계변경시 착안사항 :

■ 기타 참고사항 :

현장대리인           (인)

설계변경 의견서

■ 관리번호 :

■ 용 역 명 :

■ 설계변경명 :

■ 해당분야 : ☞ 설계시 해당 책임기술자의 분야와 일치시킴

■ 설계변경에 대한 의견 :

■ 기타 설계변경시 참고사항 :

현장대리인                   (인)

해당분야 책임기술자           (인)

Ⅲ. 기본 및 실시설계

Ⅲ. 기본 및 실시설계

1. 적용범위

본 과업지시서는 경서국민임대주택단지내 지장 송전선로 지중화이설 설계용역 기본 및 실시설계 부문에 대한 용역과업에 적용한다.

2. 주요과업내용

2.1 현황조사

2.2 지형측량 및 송전측량

2.3 지적현황 측량

2.4 지반조사

2.5 지장물조사

2.6 소유권조사

2.7 전기분야설계

2.8 토목분야설계

2.9 기타필요한 사항

2.10 설계도서 작성

3. 일반지침

3.1 수급인은 기본설계 과업수행시 현황측량, 토질조사, 각종 영향평가 및 기본계획 등 전단계 용역 결과를 감안하여 추진하되 사전에 전단계 용역 성과를 충분히 검토 ․ 분석 하여야 하며, 만일 조정이 필요한 경우 감독원의 승인을 받고 보완하여야한다.

3.2 각종 공법 및 자재의 선정

3.2.1 수급인은 각종 공법 및 자재를 선정하기에 앞서 가용신기술 (공법, 자재)을 확인해야 하며, 여타의 공법 및 자재와 장․단점 등을 비교․검토하여야 한다.

3.2.2 수급인은 사용자재가 『공공기관의 재활용 제품 우선 구매품목(환경부 공고      2002-22호, 2002.2.18)』의 대상인 경우 일반제품보다 우선 사용을 검토하여야     한다. 다만, 아래와 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 품질, 설계기준 및 안전성에 이상이 있을 시

2. 동일규격의 일반제품에 비하여 가격이 10%이상 높을시

3. 공급중단 등으로 우선구매가 적절하지 못한 경우

3.3 지구내에 매장 문화재 부존시 그 내용과 처리대책을 수립, 보고하여야 한다.

3.4 수준높은 설계를 위해 선진외국의 사례 등 다양한 자료를 수집하여야 하며, 검증된 최신기술 및 공법을 설계에 반영하기 위해 최대한 노력하여야 한다.

3.5 본 과업이 제 영향평가, 에너지사용계획, 기본계획 등과 병행하여 실시될 경우 수급

인은 분야별 책임기술자간의 협의체("협의체"의 구성 및 역할에 대한 세부사항은

감독원의 지시에 따른다.)를 구성하여 과업간 협조사항 등에 대한 협의를 실시하

여야 하며 협의결과는 회의록을 작성하여 감독원에게 보고하여야 한다.

3.6 인근지역에서 시행 또는 추진계획중인 사업이 있는 경우 사업개요 및 용역성과를 본 사업과 연계하여 요약 보고하여야 하며, 환경․교통․인구․재해 영향평가

결과를 요약 제출하여야 한다.

3.7 감독원이 관계기관 협의를 위한 자료제출 및 회의의 참석 등을 요구할 때에는

협의자료를 작성해서 감독원에게 제출하여야 한다.

3.8 수급인은 다음 각호의 1에 해당하는 사항은 반드시 감독원과 협의하여 과업을 수

행하여야 한다.

1. 지구지정 및 개발계획시 제시된 관계기관 협의내용

2. 과업수행중 발생되는 중요한 사항

3. 관계기관 협의내용

4. 기타 감독원이 요구하는 사항

3.9 설계프로그램 사용

3.9.1 기본설계는 단지설계시스템을 이용 전산 설계함을 원칙으로 한다. 다만,   설계기능이 미비한 분야 또는 부득이한 경우에 한하여 감독원과 협의하여 적정한  설계시스템을 활용할 수 있다.

3.9.2 수급인은 단지설계시스템을 이용하여 작성한 설계성과물에 대해 자체     검증․확인해야 한다.

3.10 설계기준서 작성

3.10.1 수급인은 기본설계 착수 후 즉시 설계기준서를 작성하여 감독원의 승인을        받아야 하며, 변경시에도 같다.

3.10.2 수급인은 설계기준서 작성에 앞서 각종 기준 및 지침의 제․개정 현황을          확인하여야 한다.

3.10.3 설계기준서에는 설계에 반영될 주요자재에 대한 사항을 포함하여야 한다.

3.11 기본설계 과정에서 추가로 시험을 요하는 주요사항이 있을 경우에는 감독원의 승인을 받아 실시하여야 한다.

3.12 모든 구조물은 기초지반에 대한 토질조사 성과를 기초로 하여 안정성 및 경제성 등을 감안한 설계를 하여야 한다.

3.13 수급인은 환경영향평가 과업 수행자가 환경 분야별 악영향에 대한 저감방안을 수립하여 이행가능 여부를 검토요청시 즉시 확인하여 회신하여야 한다.

3.14 수급인은 도시내 지하매설물 설치에 관한 규정에 의거 지하 매설물 설치계획 수립 대상지역에 해당될 경우에는 관계기관과 협의할 수 있도록 지하 매설물 설치계획 서를 작성 제출하여야 한다.

3.15 취약공종(법면처리방안, 배수처리방안, 암의 유용 및 처리방안, 연약지반 처리방안, 지구계 현황분석 및 처리계획 등)에 대하여는 분야별 책임기술자가 별도로 검토 보고서를 제출하여야 한다.

3.16 현장부합여부 조사

3.16.1 수급인은 기본설계 완료 전 발주자와 합동으로 현장부합여부 공동조사를 실시하고 현장부합여부 공동조사서를 작성하여 감독원에게 제출하여야 하며, 조사결과 설계내용의 변경이 필요한 경우에는 설계에 반영 조치하여야 한다.

3.16.2 주요 조사내용

1. 보상지구계와 설계지구계가 일치하는지 여부

2. 주변 제척지나 기존가옥 등 각종 시설과의 연계성을 감안하여 공사계획이 수립    되었는지 여부

3. 연약지반에 대한 처리대책 및 안전성이 고려되었는지 여부

4. 지구계에 설치하는 구조물의 위치 및 형식이 적절히 검토되었는지 여부

5. 위험부위에 대한 관로계획이 적절하며 누락부분은 없는지 여부

6. 지구외 연결도로와의 접속은 원활하고 누락부분은 없는지 여부

7. 통로암거는 대형차나 통과교통 등이 원활히 통행할 수 있는 규격으로 설계되      었는지 여부

8. 중요구조물 설치지점의 토질여건이 충분히 분석되어 설계되었는지 여부

9. 기타 기본설계 내용과 현장부합여부를 확인할 수 있는 제반내용 등

3.17 사업장 폐기물 처리

3.17.1 수급인은 본 사업과 관련하여 발생되는 사업장 폐기물의 처리계획을 작성하여  야 한다.

3.17.2 폐기물의 처리계획 수립시에는 폐기물관리법 등 관계법령의 내용을 준수하여야  하며, 감독원의 승인을 받아야 한다.

3.17.3 건설폐기물 처리를 위한 용역발주범위 및 비용의 산정은 발주자와 협의하여 결정한다.

3.17.4 사업지구내에서 발생되는 건설폐기물에 대하여는「자원의절약과재활용촉진에관    한 법률」에 따라 재활용 하는 것을 원칙으로 하고, 구체적인 활용계획을 제시    하여야 한다.

3.18 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 관계법령의 규정 등에 의하여 필요 하다고 인정하는 중요사항은 감독원과 협의하여 결정하여야 한다.

3.19 본 과업수행 과정에서 인용 또는 참조되는 근거규정, 통계자료, 사료 등은 최신의 것이어야 한다.

3.20 기본설계 결과에 대하여 수급인의 귀책사유로 인하여 관계기관으로 부터 재검토 요청이 있을 경우 수급인의 부담으로 처리해야 한다.

4. 세부지침

4.1 현황조사

4.1.1 일반사항

1. 현장조사를 통하여 현지의 지형, 지물, 각종 시설물, 구조물, 배수시설물, 식생,     토지이용 상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 또는 비디오 테이프 등을       이용 하여 과업수행에 유용한 자료를 수집해야 한다.

2. 본지구에 영향을 미칠 수 있는 관계기관의 계획 및 자료를 수집하여 설계자료로    활용하여야 한다.

3. 현장조사를 통해 얻어진 자료는 성과품 납품시 제출해야 한다.

4.1.2 수리, 수문조사

1. 예정지구내를 통과하는 하천(이하 소하천 포함) 또는 인근 하천의 상태, 정비      계획, 주변 개발상황 등을 조사해야 한다.

2. 사업지구내 하천의 유역면적, 유로연장, 하폭, 하상구배, 제방 및 호안현황, 지류    등을 조사해야 한다.

3. 사업지구의 배수를 고려하여 인근의 배수로를 조사해야 한다.

4. 홍수시 기초지반의 세굴, 하부구조에 미치는 영향 등을 분석․검토하여야 한다.

4.1.3 환경영향조사

1. 사업수행으로 인하여 인근 주민에 미치는 각종 영향을 조사해야 한다.

2. 사업지구내와 인근 지역의 동․식물 식생에 미치는 영향을 조사해야 한다.

3. 계획시설물 설치로 발생되는 소음 및 진동으로 주민생활에 불편이 예상되는 곳    에서는 시설물 설치 전에 소음․진동 현황을 조사해야 한다.

4.1.4 측량표 조사

사업지구내 측량표(국가기준점)에 대한 현황조사를 실시하고 이전이 불가피할    경우 관련 법규에 의한 복구방법을 강구하여야 한다.

4.1.5 토공조사

토공설계에 필요한 기초자료를 수립하기 위한 사전조사로서 토질의 상태 등을    조사해야 하며, 토취장 및 사토장 선정이 필요시에는 인․허가 여부를 관계기관   과 협의하여야 한다.

4.1.6 지장물 및 구조물조사

1. 사업지구내에 기설치되어 있는 각종 지하매설물과 지상시설물 및 장애물을        조사해야 한다.

2. 지장물조사

사업지구내에 있는 지상지장물(고압송유관, 광케이블, 기타 통신시설 등), 지하    매설물(전기, 통신, 송유관, 상․하수도, 가스 등), 농어촌 지역에 분포되어 있는    관정에 대한 사항 등을 조사해야 한다.

3. 지구내 및 인근의 각종 구조물과 문화재를 비롯한 중요시설물을 조사해야 한다.

4. 주요시설(군사시설, 산업시설, 저수지 등) 및 문화재는 관계기관과 협의하여      대책을 강구해야 한다.

4.1.7 조사자료 분석

현황조사 결과와 기본계획의 제반조건 및 사업지구 주변지역의 사업추진 현황을    연계․검토하여 설계에 반영하여야 한다.

4.2 C/H부지 설계

4.2.1 C/H부지 설계를 구성하는 각 요소들의 기능이 충분히 발휘될 수 있고, 자연     지형의 효율적 활용 및 환경친화적인 생활환경을 조성하는데 역점을 두어야       한다.

4.2.2 C/H부지 설계는 가급적 지구내에서 토공균형이 이루어지도록 계획하여야 하며, 부득이 토공균형이 이루어지지 않을 때에는 감독원과 협의하여 지구외에서 토취장    또는 사토장을 선정하여야 한다.

4.2.3 사면처리방법은 옹벽 등 구조물을 설치할 경우와 구조물 설치없이 사면 처리를   할 경우에 대해 증가되는 가처분 토지의 공급가격과 구조물설치 공사비를 비교 ․검토하여 결정한다.

4.2.4 C/H계획고는 인접지역 및 홍수위 등을 고려하여 합리적으로 결정하여야 한다.

4.2.5 횡단구성요소인 절토법면 경사는 토질조사 결과에 따라 구간별 비탈면 처리계    획을 협의하여 결정하여야 한다.

4.2.6 토질조사 결과 연약지반 발생시에는 이에 대한 처리방안을 검토하여 그 대책을    수립하여야 한다.

4.2.7 지하지반의 추정은 토질조사 시험결과에 따라 추정함을 원칙으로 한다.

4.3 연약지반 설계

4.3.1 수급인은 감독원과 협의하여 연약지반처리공법 설계후 관련 설계자료(토질조사 및 시험성과, 대책공법 검토서 및 설계도면 등)를 첨부하여 사전검토를 요청하여야 한다.

4.3.2 수급인은 사전검토결과 지적사항 또는 검토의견이 있을경우 이를  설계에        반영하여야 한다.

4.3.3 연약지반처리 설계를 위한 토질조사(시추조사 공수 및 위치 등)가 적절한지       여부를 검토하고 필요시 감독원의 승인을 받아 보충조사를 시행하여야 한다.

4.3.4 연약지반 여부는 지반강도와 그 지반위에 추가되는 상재하중에 따라 상대적      으로 결정되는 것이므로 연약지반처리 대상 구역선정은 지반의 연약정도와 향후   토지이용계획에 따라 축조예상되는 건축물의 규모 및 기초형식을 감안하여 결정   하여야 한다.

4.3.5 연약지반 처리공법 선정은 토질특성, 공사기간(토지사용시기), 경제성 및 시공조   건 등을 감안하여 제 공법을 비교 검토한 후 감독원과 협의하여 결정하여야한다.

4.4 전력구 및 관로 설계

4.4.1 수급인은 기본계획에서 선정된 경로을 검토하여 최적의 경로가 될 수 있도록     평면선형과 종단선형을 설계해야 하며, 필요시에는 감독원과 협의후 계획을 변경   하여야 한다.

4.4.2 전력구 및 관로의 시설기준 및 제원은 기능과 역할을 바탕으로 안전성과 편의성을 갖추도록 설계하여야 한다.

4.4.3 전력구 및 관로 설계는 기본계획, 교통분석 및 교통영향평가 등의 결과를 토대로     설계하여야 한다.

4.4.4 수급인은 사업지구 인근지역의 국도 및 지방도 설계현황과 해당지역 지자체의    도로 포장단면, 노면표지 등 설계기준 자료를 수집하여 전력구 및 관로설계에 참고하여야 한다.

4.4.5 계획교통량, 지형 및 기후조건, 토질시험결과, 주요골재 수급현황 등을 고려하여   시멘트 콘크리트 포장과 아스팔트 콘크리트 포장의 경제성, 시공성, 유지관리 측   면을 비교․검토하여 적절한 포장공법을 제시하여야 한다.

4.4.6 도로의 표준횡단면도, 지하매설물설치계획, 도로포장단면 및 도로부대시설 등에   대해 합리적인(안)을 비교․검토한 후 감독원과 협의하여 결정하여야 한다.

4.4.7 도로구간에 연약지반이 의심되는 지역이 있을 경우는 도로축조에 대하여 세밀히    검토한 후 처리방안을 제시하여야 한다.

4.5 구조물 설계

4.5.1 구조물 설계는 구조계산의 적정성 및 안전도를 우선 검토하여야 한다.

4.5.2 콘크리트 구조물의 설계법은 극한강도설계법을 원칙으로 하되 특별한 사유가     있는 경우 감독원과 협의하여 별도의 설계법을 적용할 수 있다.

4.5.3 수급인은 구조물 설계시 내진설계를 실시하여야 한다.

4.5.4 옹벽구조물 설계에 앞서 예상되는 법면의 토질상태와 절리의 방향 등에 대한      현장조사를 철저히 하여야 한다.

4.5.5 기초의 형식은 지지층까지의 심도, 지반의 상태 등을 고려하여 선정한다.

4.5.6 하천에 세워지는 구조물은 하천 흐름에 방해가 되지 않도록 해야 한다.

4.5.7 기본설계 수행시에는 안정성, 경제성 등을 감안한 개략공사비를 산정하여 제출하여야 한다

4.5.8 연약지반에 설치하는 구조물에 대하여는 검토보고서를 작성하여  감독원의        승인을 받아야 한다.

4.6 설계도서 작성

4.6.1 기본설계 보고서

1. 보고서는 전단계 용역과 기본설계 전반에 대한 업무수행 결과를 기초로 작성      하여야 한다.

2. 기술심의 및 자문결과, 각종 조사자료 및 관계기관 협의자료 등을 부록에 수록  하여야 한다.

3. 보고서 작성시 내용을 인용한 경우에는 자료의 출처 및 근거자료를 제시하여야  한다.

4. 설계실명제를 위하여 참여기술자 현황(명단 및 인적사항, 참여내용, 참여기간)을 수록하여야 한다.

4.6.2 주요 구조 계산서

1. 주요 구조 계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 정리하여 수록하고        손쉽게 검토할 수 있도록 하여야 한다.

2. 주요 구조 계산서 각 부문별 첫 쪽(page)마다 우측상단에 작성자와        검토자가 적정여부를 확인한 후 서명하도록 한다.

3. 주요 구조 계산서의 모든 내용은 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 명확  하게 기술하여야 한다. 또한, 중요한 공식 등은 출처와 필요시 유도 과정이 명시 되어져야 한다.

4. 주요 구조 계산서에서 적용되는 설계기준, 가정사항 등이 설계계산을 실행하기에 적합한가를 검토․확인하여야 한다.

5. 검증되지 않은 계산방법 또는 자료를 사용하여 얻은 계산 결과에 대해서는 그     근거를 명확히 기술해야 한다.

6. 주요 구조 계산서의 가정사항은 그 근거와 함께 반드시 가정 값임을       명시하여야 한다.

7. 주요 구조계산서에는 충분한 스케치, 도면 등을 첨부 또는 인용하여 계산의       실제 내용이 쉽게 이해될 수 있도록 해야 한다.

8. 각종 계산에 사용한 전산프로그램과 이를 이용하여 설계한 사항을 기록하여야     한다.

9. 전산 프로그램을 사용하기 전에 그 사용 방법 및 적용 범위가 계산에 적정한지  확인하여야 한다.

10. 구조계산용 범용 전산프로그램 (SAP2000, GTSTRUDL NASTRAN, ADINA,   LUSAS 등)이 아닌 경우에는 적정성이 확인된 프로그램을 사용한다.

4.6.3 기본설계도면

1. 설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성해야 한다.

2. 도면의 맨 앞에는 전체도면의 목차를 작성하여야 한다.

3. 모든 도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

4. 도면의 크기는 세부과업에서 명시되지 않았다면 KS A 5201의 A0 ～ A4에 준  하는 것을 원칙으로 한다.

5. 설계도면은 KS A 0005 (제도통칙)과 KS F 1001 (토목제도 통칙)에 따라 작성  하며, 모든 도면은 CAD로 작성하여야 한다.

6. 적정 축척에 따른 작도를 해야 하며, 가급적 논스케일(Non Scale) 작도는 지양  한다.

7. 구조물 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계법, 재료의 종류, 강도  등과 같은 주요 설계조건과 시공시에 유의해야 할 사항 등 해당 공사 내용에   대한 특기사항을 수록하여야 한다.

8. 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도  면의 번호를 수록하여야 한다.

9. 설계도상에서 구조물의 안정감 및 조형미를 용이하게 판단할 수 있도록 교량 등 주요구조물의 종단면도는 수직, 수평방향 축척을 같게하여 작성하여야 한다.

4.6.4 기본설계 예산서

1. 기본설계 예산서는 기본수량산출서, 기본단가산출서, 기본일위대가표, 기본설계  예산내역서로 구별한다.

2. 기본설계 예산내역서에는 제경비에 따른 비용이 포함되어야 한다.

3. 기본설계 예산서 작성은 감독원이 지정하는 시점을 기준으로 작성해야 한다.

4. 기본단가산출서 및 기본일위대가표의 단가는 예비단가로 하며 예비단가 산출방  법은 감독원과 협의해야 한다.

5. 기본수량산출서는 기본설계 예산내역서 및 기본단가산출서의 항목과 일치하게  공종별 기본수량을 산출해야 한다.

5. 수량 및 단가정의

5.1 기본 및 실시설계 대가산정시 적용면적에 단위공사비를 곱하여 공사비를 산정한다.

6. 성과품목록

성과품명	수량	규격	편철방법	비 고
기본설계보고서	5부	A4	좌철
주요구조계산서	5부	A4	상철
기본설계내역서	5부	A4	좌철
기본단가산출서	5부	A4	상철	-시험성과표, 견적서 원본첨부
기본일위대가표	5부	A4	좌철
기본수량산출서	5부	A4	상철
기본설계도	5부	A0,A1	좌철	-원도 별도 제출
CD-ROM 파일	1식			-전체용역성과 수록
기술심의자료	1식	A4	좌철
각종 인․허가자료	1식	A4	좌철
기타자료	1식	A4	좌철	-현황조사자료, 관계기관협의자료, 사진첩등

※주1) 기본 및 실시설계를 동시에 수행하는 경우로서 감독원이승인하는 경우 기본설계 성과품의 일부를   생략할 수 있다.

주2) 성과품에는 사업시행으로 인하여 발생되는 사업장 폐기물의 처리계획 및 방법이 포함되어야 한다.

□ 현장부합여부 공동조사서

점검항목	계획 및 설계내용	검토내용	조치계획

점검자    소 속 :

직 위 :

성 명 :

Ⅳ. 토질조사

Ⅳ. 토질조사

1. 목  적

본 지반조사의 목적은 경서국민임대주택내 지장송전선로 지중화 이설 설계용역을 위한 지반정보를 제공함에 있다.

2. 일반사항

가. 수급인은 과업내용서에 의거 조사하여야 하며, 과업내용서에 명기되지 않은 사항은 건설기술관리법, 한국산업규격, 관련규정 및 감독원의 지시에 따라 시행하여야 한다.

나. 수급인은 본 과업의 현장조사시 자격을 가진 기술자(건설기술관리법에 따른 중급기술자 이상)를 당공사 승인하에 현장 상주시켜 과업수행에 차질이 생기지 않도록 하여야 한다.

다. 현장조사 방법은 조사설계용역 착수시 기본구상 및 기본계획을 원활히 수립할 수 있도록 사업지구내 토질전반의 개략적인 상황을 파악키 위한 개략조사를 실시하고 기본계획 수립후 설계가 진행됨에 따라 상세조사를 실시하여야 한다.

라. 수급인은 조사지역을 정밀답사하여 지표지질조사를 실시한 후 조사에 대한 제반계획을 수립하여 착수전 보고하여야 하며, 조사목적상 계획의 변경이 있을시는 감독원과 협의하고 본 과업내용서을 준수하여야 한다.

마. 수급인은 작업현황에 대하여 매일 작업일보를 작성, 감독원에게 보고하여야 하며, 기계기구이동 이전에 감독원의 사전 승인을 받아야 한다. 만일, 감독원의 승인없이 장비를 이동한 경우는 그 성과를 인정하지 아니한다.

바. 시방의 해석, 조사자료의 해석등에 있어서 수급인과 감독원과의 의견이 상이할 경우 상호협의하여 결정하여야 한다.

사. 수급인은 시추 및 원위치시험, 시험굴, 폐공처리 광경을 원근에 따라 1개소당 2매이상 사진촬영하여 기록사진첩에 작성하여야 한다.

아. 수급인은 현장조사 완료후 성과를 종합분석하여 즉시 그 결과를 감독원에게 제출하여야 한다.

자. 본 조사설계 수량중 토층 심도, 원위치시험, 실내시험등의 수량은 추정설계한 것인바 조사결과에 따라 실제에 맞추어 정산한다.

차. 조사지점은 차후 필요시에 찾을수 있도록 필요한 조치(표시말뚝, 인조점)를 취하고 좌표측량을 실시하여야 한다.

카. 본 용역 과업수행시 발생한 재해 및 피해에 대한 보상책임은 수급인이 진다.

타. 보고서집필비는 보링공수의 증감에 따라 토질 및 기초조사 표준품셈에 근거하여 정산한다.

파. 보고서 인쇄비용은 최종보고서 인쇄면수에 따라 정산한다

하. 연약지반 실내시험(일축압축시험, 삼축압축시험, 압밀시험, 입도시험)은 적정수행 가능여부을 발주처에 승인을 득한후 실시한다. 단, 수급인이 실내시험을 외부에 위탁하는 경우 공인시험기관에서 실시하여야 한다.

거. 수급인은 지하수법에 의한 굴착행위신고, 타인 토지출입등 현장 조사 시험에 필요한 관계기관의 인허가 절차 이행등을 사전에 완료하여 토질조사가 원활히 진행되도록 하여야 한다.

3. 조사계획

가. 수급인(책임기술자)은 사전 현장답사와 지표 및 지질조사를 실시한 후 설계목적에 맞게 지반조사 추진계획서를 작성 제출해야 하며, 감독자의 승인을 득한 후 지반조사에 착수해야 한다. 지반조사 추진계획서는 계약서, 과업지시서, 설계지침서, 본 지반조사 지침 등을 참고하여 작성하되 다음 사항은 반드시 포함되어야 한다.

(1) 조사내용 (목적‧개요)

(2) 조사의 순서 및 방법

(3) 예정공정표

(4) 현장 및 실내시험계획서

(5) 지반조사 조직표

(6) 투입장비 현황표 (사용기계의 종류‧명칭‧성능 명기)

(7) 기타 필요한 사항

나. 수급인(책임기술자)은 지반조사 착수 이전에 지반조사 지역이 표시된 도면에 도시가스관, 하수관, 송유관 및 기타 통신관로 등의 지하매설물 유무에 대하여 관계기관과 협의하고 현지 조사를 실시하여 위치‧규모‧매설심도‧구조 등을 확인한 후, 그 결과를 감독자에게 서면으로 제출해야 한다.

다. 지반조사 시 개인 또는 공공부지를 통과하거나 사용해야 하므로 지반조사시행 과정에서 발생할 수 있는 각종 민원의 해결을 위하여 수급인은 적극적으로 대처해야 하며, 특히 조사장비 진입을 위한 자연 훼손이 발생되지 않도록 유의해야 한다.

라. 현지여건, 민원 등으로 과업기간 내에 토질조사를 시행하지 못할 경우 사전 감독자에게 보고해야 하며, 감독자와 협의하여 지반조사보고서에 미 시행 사유를 명시하고 공사 중 추가 확인 지반조사가 시행될 수 있도록 해당 지반조사 항목을 설계에 반영되도록 조치해야 한다.

4. 현장관리

가. 수급인(책임기술자)은 항상 지반조사의 안전에 유의하여 현장관리를 해야 하며, 안전사고 및 재해가 발생치 않도록 조치해야 한다.

나. 수급인(책임기술자)은 지반조사 현장에 별도 조사 또는 공사 등이 병행될 경우는 상호협조 하여 지반조사를 수행해야 한다.

다. 수급인(책임기술자)은 지반조사 실시 중 감독자 및 관리자의 허가 없이 유수 및 교통의 방해, 공중에 불편이 되는 행위 및 조사방법을 택하여서는 안된다.

라. 수급인(책임기술자)은 지반조사 위치 선정 시 그 주변에 있는 지상‧지하의 기존 구조물(시설물)에 피해나 지장을 미치지 않게 필요한 배치를 사전 조정하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

마. 수급인은 호우 및 그 외의 천재에 대해서는 평소부터 기상예보 등에 대해 충분한 주의를 하고 항상 대처 가능한 준비를 해 두어야 한다.

바. 수급인(책임기술자)은 화약‧가솔린‧전기 등의 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대해 관계 법령을 따라야 하며, 필요한 안전 및 보안 대책을 강구해야 한다.

사. 수급인(책임기술자)은 화약류를 사용하여 지반조사를 실시하는 경우에는 사전 감독자에게 사용계획서을 제출해야 한다.

아. 수급인(책임기술자)은 지반조사 현장이 위험하여 일반인의 출입을 규제할 필요가 있을 경우는 가설펜스, 로프 등으로 물리적인 경계를 구축하고 일반인의 출입을 수급인의 책임으로 통제해야 한다.

자. 수급인(책임기술자)은 도로상에서 지반조사를 실시할 경우에는 교통안전에 대해 감독자, 도로관리자 및 관할 경찰서와 협의해 안전표시판 등의 설치 및 안전관리자를 배치해야 하며, 시추조사완료 후 노면을 원상복구하고 현장정리를 깨끗이 해야 한다.

차. 수급인(책임기술자)은 조사 중 인명 및 재산에 미치는 사고 또는 제3자에게 손해를 주는 사고가 발생한 때에는 지체 없이 응급조치를 취하고 그 상황을 관계기관 및 감독자에게 보고해야 하며, 수급인의 부담으로 적절한 사후조치를 취해야 한다.

카. 지반조사 중요단계 및 토질시험용 불교란(자연)시료 채취는 감독자의 입회하에 실시해야 하며, 현장작업 현황에 대해 일일보고(시추공별 토질, 심도 및 N치 등) 해야 한다.

타. 측량은 평탄한 지형 등에서는 감독자와 협의하여 평판 및 레벨측량기를 사용할 수 있으나, 광파측량기를 이용하는 것을 원칙으로 하고  위성측량(GPS)도 할 수 있다.

파. 지반조사 위치의 좌표 및 표고는 인근의 국가삼각점(도근점) 및 국가수준점을 기준으로 표시해야 한다.

하. 시추공은 감독자의 확인을 받은 후 지하수 오염방지를 위해 폐공조치해야 한다.

5. 투입장비

가. 투입장비는 별도 지시가 없는 한 다음과 같이 준비하여 작업에 지장이 없도록 해야 하며, 지반조사에 투입되는 모든 장비 및 기기에 대하여 장비사양 및 최근의 검교정 확인서를 사전에 감독자에게 제출하고 승인을 받은 후 사용해야 한다.

(1) 시추장비 및 부속 제기구

시추장비는 기계식(유압식)사용을 원칙으로 하며, 수동식(YT)을 사용 시는 감독자의 승인을 득한 후 사용해야 한다.

(2) 표준관입시험용 제기구 (시추장비 1대당)

(3) 불교란(자연)시료 채취기기 및 부속 제기구

(4) 측량기(광파기 또는 평판 및 레벨) 각 1 조, 또는 위성측량(GPS)

(5) 지하수위측정기 1개

(6) 스톱워치 1개

(7) 기타 공구 및 야장, 말뚝, PVC 파이프, 깃발

야장은 시추시간, 토층색깔 등 시추시 발생되는 내용을 기록하고 현장감독자의 확인을 받은 후 그 원본을 감독자에게 제출해야 한다.

(8) 콘관입시험기, 베인시험기

관입 및 회전속도를 측정할 수 있는 장비를 사용해야 한다.

(9) 물리탐사기, 물리검층기 및 기타장비

충분한 가탐심도를 가진 장비 또는 지반의 강성에 적합한 허용압력을 가진 장비를 사용해야 한다.

나. 시추장비의 표준관입시험 장비는 가급적 완전 자유낙하식 자동햄머가 부착된 장비를 사용해야 한다.

다. 구조물부의 시추장비는 반드시 지반조사일 1년 이내에 에너지 효율시험을 실시하고 검교정한 장비를 사용해야 한다.

라. 사전 시추장비(표준관입시험장비)에 대해 번호를 부여하고 각 번호별 그 장비의 사양, 제작사명 고유번호를 명기한 표와 시추공별 투입된 장비번호를 명기한 표를 지반조사보고서에 수록해야 한다.

6. 조사 및 시험

6.1 기존자료 조사

가. 수급인(책임기술자)은 본 과업을 수행함에 있어 기존자료(반경 2km 이내)를 수집하여 검토 후, 지반조사 대상지역의 지형 및 지질특성, 구조물 계획을 충분히 파악하여 지반조사계획을 수립해야 한다.

나. 지반조사지역의 단층여부 등에 대해 지질자원연구원 등의 지질도를 확인하여 필요시 지반조사 계획 항목 및 내용을 지반조사계획에 반영해야 한다.

6.2 현장답사

가. 현장답사는 야외조사를 통하여 지형이나 지질 및 지반상태를 확인하거나 지역 주민들의 청문을 통하여 과거의 지형변화에 대한 정보를 입수하여 조사자료에 나타난 사항을 확인하고 도상계획에 참고할 수 있도록 해야 하며, 조사수행에 영향을 줄 수 있는 제반 현장여건을 확인하여 원활한 본 지반조사계획을 수립할 수 있도록 해야 한다.

나. 현장답사는 반드시 책임기술자에 의해 이루어져야 한다.

다. 현장답사의 결과를 정리하여 계획 및 설계에 반영할 수 있도록 해야 하며, 이미 계획된 사항에 대해서는 문제점을 파악하여 변경하거나 보완할 수 있도록 해야 한다.

6.3 지표지질 조사

가. 본 지반조사 착수 전 지형도와 기존지질도를 이용하여 지반조사 지역 일대에 노출되어 있는 지층의 다음과 같은 특성을 위주로 지표지질 조사(Face Mapping)를 실시해야 한다.

(1) 암석의 종류 및 분포상태

(2) 풍화의 심도

(3) 절리나 단층 등 지질구조의 발달상태

(4) 계획지역 자연비탈면의 안정성

(5) 구하천이나 매립지의 분포

(6) 지반의 투수성, 자연 지하수위, 피압용출수 등 지하수 특성

(7) 풍화대, 퇴적층 및 연약지반 특성, 층후 및 분포상태

(8) 기타 구조물 건설에 영향을 줄 수 있는 제반 지형 및 지질적 주변 상태

나. 지표지질 조사는 지반분야 전문기술자(토질및기초기술사, 지질및지반기술사, 지반공학박사)가 반드시 참여하여 조사해야 하며, 지형 및 암 분포상태를 알 수 있도록 충분한 분석을 해야 한다. 지반조사내용이 불확실할 경우 감독자는 재조사를 명할 수 있으며, 수급인은 이를 따라야 한다.

다. 지표지질 조사 시 암반노출지구는 노두를 관찰하여 암상을 파악하고 특히 암석의 경연, 층리, 절리, 단층 등 불연속면의 발달방향 및 규모 등을 파악하여 사진자료와 함께 상세히 기술해야 한다.

라. 지표지질조사 완료 후 조사 자료를 근거로 하여 부지의 지질평면도 및 지질단면도를 작성하고 지질재해 가능성 및 구조물에 미칠 영향 등을 고려하여 보고서에 기재해야 한다.

6.4 시추조사

가. 시추(Boring)조사

(1) 시추공 구경은 NX(3")로 하고 표준관입시험과 시료채취를 병행하는 수세식 보링방법에 의하여 시추조사를 실시해야 한다.

이때, 일정한 압력 및 회전속도를 유지할 수 있는 유압식 시추장비를 사용할 수 있다.

현장 원위치시험과 자연시료 채취 등에 있어서 필요시에는 감독자의 승인을 득한 후 시추공경, 시추방법 등을 변경할 수 있다.

(2) 시추조사 시 사용하는 용수는 굴진 시 순환수나 슬라임의 색조를 이용하여 지층변화 상태를 파악할 수 있도록 원칙적으로 맑은 물을 사용해야 한다.

(3) 암반층 시추 시에는 반드시 다이아몬드빗트를 사용하고 이중코아배럴(Double Core Barrel)을 사용하여 코아회수율을 최대한 높여야 한다.

(4) 지반강도가 낮은 풍화토층, 풍화암층, 연암층, 또는 파쇄대가 나타나는 경우는 코아 회수율을 높이기 위하여 삼중코아배럴(Tripple Core Barrel)이나 D-3 코아배럴을 이용하여 시추해야 한다. 이 경우 코아회수율이 가급적 60% 이상 되어야 한다.

(5) 시추각도는 수직으로 함을 원칙으로 하되 지표지질조사 결과에 따라 파쇄대나 단층 등 구조선의 확인 등을 위하여 필요한 경우에는 감독자의 승인을 득한 후 경사시추를 수행하여 최대의 시추효과를 얻도록 한다.

(6) 암반과 전석층 분류에 대한 착오가 발생치 않도록 일련의 조사결과를 종합하여 판단하고, 채취된 전석이나 암반 코아의 T.C.R (Total Core Recovery) 및  R.Q.D(Rock Quality Designation)등을 검토 기록한다.

(7) 전석층의 경우 분포상태 및 코아발생 횟수를 상세하게 명기해야 하고, 특히 대형 전석인 경우 굴진 시 측정된 두께를 별도 기록해야 한다.

(8) 연약지반 굴착 시는 케이싱을 사용하여 시추공 내부붕괴를 방지해야 하며, 어떠한 경우라도 굴진심도 이하로 케이싱을 먼저 타입 하여서는 안 된다.

(9) 자갈층 및 전석층의 경우는 현장 굴진시간을 스톱워치로 측정․기록하고, 굴진작업 난이도와 표준관입시험에서 얻어진 샘플을 분석하여 크기 및 입도에 관한 내용을 기록해야 한다.

(10) 두께가 작은 지층들도 누락되지 않도록 주의해서 시추해야 한다.

(11) 시추작업이 끝난 시추공은 심도 및 지하수위 확인이 가능토록 시추공 전체에 직경 35 mm 이상의 PVC PIPE(이중관)를 매설하고 매설깊이를 야장에 기록해야 한다,

(12) 시추공 위치에는 시추공번호를 기재한 적색기 [ 50cm × 30cm × 1.5m     (가로×세로×깃대높이), 흰색 글자 ]를 설치하여 훼손되지 않게 준공 시 까지 관리해야 한다.

나. 시료채취

(1) 채취된 모든 시료는 현장에서 시료병에 넣어 정리해야한다. 이때 시료병에는 시추공번호, 채취심도, N치, 토질색채, 토질명을 명기한 표지판을 부착한다.

(2) 물리시험용 시료채취

(가) 물리시험용 시료채취 위치는 대표적인 지층의 토질 및 심도를 포함 할 수 있도록 해야 하고 지층이 달라질 때마다 깊이방향으로 채취하는 것을 원칙으로 하되 채취개소는 감독자와 협의하여 결정한다.

(나) 시료채취 작업 직후 함수비가 변화되지 않도록 비닐봉지 등으로 완전히 밀봉해야 한다. 또한 시료채취 후 시험착수까지의 경과시간을 기록하여 감독자에게 서면으로 보고해야 한다.

(3) 역학시험용 불교란(자연)시료 채취 (자연시료 채취, Undisturbed Sample)

(가) 슬라이딩 및 침하의 우려가 있거나 정확한 지지력 산정 등 지반의 강도정수(점착력, 내부마찰각) 확인이 필요한 개소는 역학시험용 불교란(자연)시료를 채취해야 한다. 이때 채취위치 및 심도는 감독자와 협의하여 결정한다. (유사한 토층에 동일한 시험이 중복되지 않도록 유의)

(나)  책임기술자는 채취방법, 위치 및 시료개소 등의 채취계획에 대하여 감독자의 승인을 얻어야 한다.

(다) 채취한 불교란(자연)시료가 본 시방서의 자연시료 채취규정에 어긋난다고 인정될 때 감독자는 재 채취를 지시할 수 있으며, 수급인은 이에 응해야 한다.

(라) 샘플러의 압입은 일정속도로 하고 압입도중 정지하지 않고 충격 진동을 받아서는 안 된다. 이때 고정 피스톤의 관입길이는 시료채취 유효길이 90% 이내로 해야 한다.

(마) 압입종료 후 샘플러의 압입길이, 피스톤의 이동량을 측정 기록하고, 인발시 떼어내기는 회전하지 않고 인발해야 한다.

(바) 채취한 시료는 온도변화를 받지 않도록 보온해야 한다.

(사) 시료는 파라핀 등으로 밀봉할 때를 제외하고 항상 시료가 채취된 방향을 유지하고 충격이나 진동이 없도록 운반 및 보관에 세심한 주의해야 한다.

(아) 불교란(자연)시료 채취용 얇은관의 외경이 가급적 76mm 이상으로 내부 간극률 및 면적비와 길이가 규정에 맞는 것을 사용해야 한다.

(자)  채취기구 재질, 밀봉재료, 채취방법, 시료운반 등은 KS F 2317(얇은 관에 의한 흙의 시료 채취 방법), KS F 2318(스플릿 배럴 샘플러에 의한 현장관입시험 및 시료채취 방법) 및 KS F 2319(오거보링에 의한 지반조사 및 시료채취 방법)에 따른다.

(차) 연약점토층에서는 시추조사와 병행하여 실내시험용 불교란(자연)시료를 채취해야 하며, 채취시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 파라핀(실리콘 파우더 등)을 사용하여 밀봉하고 시료상자에 보관해야하며, 이동 중 교란되지 않도록 주의하고 (시료상자는 시료채취 방향과 같이 수직으로 세워서 차량의 진동에 영향이 최소화되도록 사람의 무릎위에서 이동) 가급적 4시간 차량이동거리내의 토질시험실에서 시험될 수 있도록 해야 한다.

다. 지하수위 측정

(1) 지하수위의 확인(작업수 제거 후 수위측정)은 작업 후 72시간 이상 경과 후 실시해야 한다.

(2) 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 지반조사 전체 기간을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동 상태를 파악해야 하며, 필요한 경우 장기 지하수위측정기를 설치하여 지하수위 변동상태를 파악해야 한다.

(3) 해안과 연접하여 영농지 등이 지하수위 상승으로 인해 염해가 우려될 경우에는 감독자와 협의하여 조기 폐공할 수 있으며, 이 경우에 작업 후 24시간이 경과한 후 지하수위를 측정한 후 폐공 조치한다.

6.5 현장시험

가. 표준관입시험

(1) 시험회수는 지층이 변할 때마다 또는 동일 층이라도 1.0 m 깊이마다 1회씩 실시해야 한다. N치가 50회에 도달하더라도 관입깊이가 10cm 미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격 회수를 기록한다.

(2) 표준관입시험 시 사용햄머 무게는 63.5 ± 0.5 kg, 낙하고는 76 ± 1 cm로 자유 낙하시켜 30 cm 관입 시 타격횟수를 15 cm마다 기록하여 정리하며, 자동햄머 부착장비가 아닌 경우 작업 시 낙하고를 유지관리 할 수 있도록 낙하로드에 철제 걸림턱을 설치하여 낙하고가 일정하게 유지되도록 해야 한다.

(3)  표준관입시험 횟수는 감독자의 지시에 따라 변경할 수 있으며, 연암이상의 암반층에 대해서는 표준관입시험을 하지 않는 것을 원칙으로 한다.

(4) 표준관입시험 실시순서는 예비타입을 15 cm한 후 본 타입을 하고 추가로 5 cm 정도 타입하여 종료하며, N치는 본 타입의 타격횟수를 기준으로 해야 한다.

(5) 표준관입시험 시 슈(Shoe)가 자갈, 전석 등에 의해 마모 및 찌그러지는 등 손상될 경우 이를 계속 사용해서는 안 된다.

(6) 표준관입시험 기구 중 낙하기구 및 장치는 KS F 2307의 4.2 e)낙하기구 및 장치 항에 해당하는 방법에 따라 실시해야 한다.

(7) 기타 사항은 KS F 2307 (표준관입시험방법)을 준용한다.

(8) 채취된 시료는 함수비 변화가 없도록 조치하고 200g 이상씩을 2개의 시료병에 넣어 밀폐시킨 후 시추번호, 심도 및 N치, 현장토질분류 등 제반정보가 기록된 표식을 시료병에 부착하여 보관해야 한다.

나. 기타 현장시험

기타 및 추가시험은 특정구간의 현장여건상 또는 설계목적상 기타 현장시험이 필요하다고 판단되는 경우 기타 및 추가시험의 합당성에 대한 전문가의 자문의견서를 첨부한 시험계획서를 제출하여 감독자의 승인을 득한 후 실시할 수 있다.

6.6 토질시험

가. 일반사항

(1) 본 지반조사 중의 모든 시험은 KS F의 해당 시험방법에 의거 실시하되 KS F시험규정에 명시되지 않은 시험의 경우는 유사 관련기준을 준용할 수 있으며, 시험결과에는 토질및기초기술사 또는  지반공학박사의 확인 날인이 있어야 한다.

(2) 토질시험 시 책임기술자는 운반된 시료의 상태를 점검하고 채취된 시료의 시험 적정성 여부를 확인한 후 시험에 임해야 한다.

(3) 채취된 시료가 운반 및 취급부주의 등의 사유로 발생되는 성형불능 또는 시험불능의 경우는 감독자 입회하에 시료를 재 채취하여 시험에 임해야 한다.

(4) 채취된 암석코아시료 시험의뢰시는 감독자 입회하에 시료를 채취해야 한다.

(5) 토질시험은 교란된 시료를 대상으로 흙의 물성이 변화되기 이전에 실시하고, 역학시험은 불교란(자연)시료를 채취하고 교란되지 않은 상태에서 시험을 실시해야 한다.

(6) 토질 및 암석시험은 감독자와 협의하여 반드시 (7)항의 공인된 시험기관에 의해 시험을 실시해야 하고 시험결과의 기록 및 제출은 시험성과표 및 시험계산서를 포함해야 한다. 단 암석시험은 시험의 정도를 보장하기 위하여 시험기관은 감독자의 승인을 득한 후 시험해야 한다.

(7) 모든 시험은 공인된 품질검사전문기관(국․공립시험기관 또는 건설교통부장관이 지정한 자)에 의뢰하여 시행한다. (시험의뢰서 및 결과를 보고서에 수록한다)

(가) 국․공립시험기관

․건설교통부 지방국토관리청

․중소기업청 지방중소기업청(대전․충남지방사무소를 포함)

․기술표준원 및 요업기술원

․시․도의 건설시험분야 시험소 및 사업소

․국방부 조달본부

․조달청 중앙보급창

․지방해양수산청

․국․공립대학이 설립한 건설시험분야 관련 연구소

(나) 건설교통부 장관이 지정한 자

이 중 건설교통부장관이 품질시험대행자 지정을 취소한 자는 제외한다.

․대한주택공사(본사 주택도시연구원, 광주전남, 부산, 대전충남지역본부)

․한국건설기술연구원

․한국수자원공사

․한국건자재시험연구원

․(주)대우건설 기술연구소

․한국토지공사

․농업기반공사

․한국도로공사

․(주)한국건설 품질시험연구소

․한국기술개발(주)

․(재)한국화학 시험연구원

․(재)한국건설 시험연구소

․(재)한국화재 보험협회부설 방재시험연구소

․한국생활용품 시험연구원

․한국전기통신공사

․기타 건설교통부장관이 지정한 자

6.7 시료상자정리 및 사진촬영

가. 시료상자의 규격은 103×43×10cm로 하고 상자에는 과업명, 시추조사공 번호, 상자번호 등을 표시하고 상자내에서 토사나 암석코아를 채취심도별로 구분 보관해야 하며, 시료상자는 천연색사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다. 이때 사진은 코아가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영해야 하며, 암석의 색조와 조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코아 표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영하도록 한다.

나. 암석코아가 아닌 슬라임 만이 채취된 경우에는 슬라임을 흙시료와 같은 요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관해야 한다.

다. 지반조사 전․후 및 현장시험광경 중 검사 및 확인이 곤란한 부분은 조사 전 과정을 천연색 사진으로 촬영하여, 소형흑판에 조사명, 공번, 일자, 기타 감독이 지시한 사항을 기록하여 앨범에 정리하여 감독자에게 제출해야 한다.

6.8 공사대상별 세부조사

가. 흙쌓기부

(1) 흙쌓기부 지반조사는 연약지반 분포지역 및 폐기물, 쓰레기 매립지역 확인과 흙쌓기지반의 안정성 등을 충분히 파악할 수 있도록 실시해야 한다.

(2) 시추조사(Boring, NX), 핸드오거보링(Hand Auger Boring), 시험터파기 조사를 원칙으로 하며, 필요시 원위치시험(현장시험)을 실시할 수 있다.

(3) 육안으로 보아 습지, 계곡, 토질이 좋지 못한 논, 연못 등 연약지반이 우려되는 지역이나, 시추조사나 핸드오거보링 중 연약지층이 확인될 경우에는 연약지반대상 세부조사방법으로 변경해야 한다.

(4) 핸드오거보링은 시추조사공 사이에 지형여건을 감안하여 실시하고 단면 변화 지점 및 지질상태가 급변하는 지점에 대해서는 감독자의 지시에 따라 추가 핸드오거보링 및 시험터파기를 실시해야 한다.

(5) 지반조사 중 폐기물 및 쓰레기 등이 발견되면 즉시 감독자에게 보고해야 하며, 이들의 성분과 환경적 영향요소와 지반공학적 특성을 파악할 수 있는 시험을 실시해야 한다.

나. 흙깍기부

(1) 흙깍기부 지반조사는 흙쌓기(포장)재료로서의 적부, 암의 분포 및 두께, 리핑암과 발파암의 구분 및 토량환산계수 산정 등을 충분히 파악할 수 있도록 실시해야 한다.

(2) 암을 골재로 유용하는 것이 유리하다고 판단될 경우에는 제반시험을 실시하고 유용가능량을 산출해야 한다.

다. 비탈면조성부(대절토부)

(1) 비탈면조성부(대절토부) 대상

절취비탈면 높이가 10m 이상인 지역을 대상으로 하고, 다음의 경우에도 대상에 포함한다.

(가) 구성지반이 붕적층 또는 퇴적층인 경우

(나) 현재까지 붕괴이력이 있고 불안정한 상태에 있는 지반의 경우

(다) 지하수위가 높고 용수가 많은 곳

(라) 주변의 기존구조물(건축물, 구조물, 철탑 등)에 나쁜 영향을 미칠 것으로 예상되는 경우

(2) 비탈면조성부(대절토부) 지반조사는 비탈면조성 안정성을 정밀하게 평가할 수 있도록 실시해야 하며, 발파암의 절취공법의 선정과 발파시의 영향성을 분석하기 위해 필요시 공내발파시험을 실시할 수 있다.

(3) 지표지질조사

지표지질조사를 시행한 후 지표지질조사 map 및 의견서를 작성해야 한다.

(4) 주상도의 기재내용에는 표준관입시험, RQD, 코아회수율 외에 불연속면의 특성에 관한 중요자료(절리면의 풍화상태, 강도, 간격등)가 포함되어야 한다.

(5) 비탈면조성부(대절토부) 대상구역에 대해서는 탄성파탐사 또는 전기비저항탐사를 시행해야 하며, 충분한 가탐심도를 가진 장비를 사용해야 한다.

라. 연약지반부

(1) 연약지반부 지반조사는 연약지반의 공학적 특성을 충분히 파악할 수 있어야 하며, 연약지반개량(연약지반처리) 공법 설계시 지반정보를 충분히 제공할 수 있도록 실시해야 한다.

(2) 핸드오거보링을 선 실시하고 그 결과 연약지반이 발견되면 보링은 100m 간격으로 시행하여 불교란(자연)시료를 채취하고, 채취한 시료로 비중, 함수량, 삼축압축, 압밀시험 등의 토성시험 및 역학시험을 시행해야 한다.

(3) 연약지반 조사시 연약지반의 규모, 역학적 특성, 연약지반의 배수조건 등에 대하여도 면밀히 조사해야 한다.

(4) 연약지반의 조사 간격은 현장 여건에 따라 신축성 있게 조정하며 특히 면밀한 조사가 요구되는 구간에 대하여는 추가로 실시하여 연약지반처리공법의 설계 및 시공상 문제점이 발생되지 않도록 철저를 기해야 한다.

마. 구조물부

(1) 구조물부 지반조사는 기초지반의 토층구성(층두께, 깊이, 분포상태), 각 지층의 물리․역학적 특성, 암반의 깊이와 특성 및 지하수에 대한 자료를 파악하여 해당 구조물의 지지력, 침하, 비탈면안정, 토압과 지하수와 관련된 사항을 충분히 검토할 수 있도록 해당 구조물의 종류와 규모, 중요성 및 입지조건을 고려하여 실시해야 한다.

(2) 조사위치가 흙깍기부(흙쌓기부)와 겹치는 경우 구조물부로 조사해야 한다.

6.9 사후관리

가. 폐공 처리

지반조사 완료 후 지하수 오염 방지를 위한 시추공 원상 복구는 PVC관을 인발한 다음, 시멘트풀 또는 모르타르로 그라우팅을 실시하여 폐공시켜야 하고 전 공정을 사진촬영하여 폐공사진첩을 제출해야 하며, 폐공 처리는 감독자의 입회하에 실시해야 한다.

나. 지반조사 후 확인 및 보완

(1) 수급인(책임기술자)은 지반조사결과를 설계에 특별히 반영한 사항이 있는 경우 설계조건과 현장조건의 상이여부를 현지 확인해야 한다.

(2) 현지 확인결과조사 및 설계내용이 현저히 상이한 경우 감독자의 지시에 따라 추가 지반조사 및 보완설계를 해야 한다. 이때의 추가 지반조사 및 보완설계 비용은 수급자 부담으로 한다.

(3) 추가 지반조사 및 보완설계가 이루어져 당초의 검토사항 및 설계내용이 변동될 경우에는 감독자에게 그 내용을 즉시 통보해야 한다.

6.10 기타사항

지형이 복잡하거나 지층변화가 심한 경우 또는 발주자의 요청이 있는 경우 상기 기준외에 배치간격, 물량 및 심도 등을 감독자와 협의하여 변경, 시행할 수 있다.

7. 성과품 작성 및 제출

7.1 보고서

가. 보고서 작성

(1) 보고서 작성은 전산작업을 원칙으로 하며, CD-ROM 제작 방법에 의거 보고서에 수록된 모든 자료를 전산화하여 1식으로 제출해야 한다.

(2) 보고서 크기는 A4로 양면인쇄를 원칙으로 하고, 표지 디자인과 색상은 지정하는 색상으로 제작하여 제출한다. 지반조사 중 2회 이상 중간보고서(3부)를 제출하고 감독자의 요구가 있을 때에는 작업완료 부분에 대한 제반자료를 제출해야 한다.

(3) 보고서 작성은 토질및기초기술사(지반공학박사 포함)와 지질및지반기술사(지질분야)가 현지여건, 지형 및 조사결과를 종합적으로 판단 정리하여 지질개요, 설계 및 시공관리에 필요한 토질공학적인 사항(토질정수, 침하특성 등) 및 제반공사 중 예상되는 제반 문제점 등을 명시해야 하고, 토질및기초기술사(지반공학박사 포함), 지질및지반기술사가 함께 날인하여 제출해야 하며, 감독자가 보고서 내용의 설명을 요구할 경우 검토 및 분석내용을 설명해야 하고 지반조사 및 분석 등 성과품 일체에 대한 책임을 져야 한다.

나. 보고서 편집

(1) 보고서 편집 순서

․표지

․제출문

․지반조사참여기술자 명단

․목차

․서언 (조사명, 지역, 목적, 기간, 장비 등)

․조사방법

- 위치선정, 지반조사, 표준관입시험, 시료채취, 지하수위 측정, 토질시험 등

- 해당지구와 관련된 내용 및 조사방법 등에 대한 내용을 설명하고 일반사항 (예 : 표준관입시험방법 등)은 부록에 수록

․조사결과

- 지형 및 지질개요

- 현장여건 (지중매설물 종류 및 위치도, 주변 건물과의 이격거리, 조사지역 및 주변천의 위치, 수계현황 및 수위 등)

- 지층개요

- 표준관입시험

- 시추공내 지하수위

- 토질시험(토질시험 결과를 분석. 요약하여 정리할 것)

․결론 및 제언

- 토층분석, 토질시험, 시추공(시험터파기, 시험굴, 핸드오거보링 포함)별 판단내용, 해당지구의 공사별 설계를 위해 필요한 모든 내용을 상세하게 기술

․부록

- 조사위치도

- 지층단면도

- 토질주상도, 시추사진

- 암층별(풍화암, 연암, 보통암 등) 등고선도

- 연약지반 등고선도

- 토질시험결과

- 흙 및 암반의 분류방법

- 지지력의 확인방법(재하시험)

- 표준관입시험 에너지효율시험확인서

- 기타 당해지구에 필요한 기술 검토 내용 data

다. 보고서 수록사항

(1) 현장여건 및 지질개요

조사지역위치도, 측량현황도(조사지역 배치도에 표기 1/600), 지지지반 등고선도(1/600), 토층단면도(수직 1/200, 수평 1/300), 용역참여기술자명단, 대표적인 토질특성의 기술(토질정수, 특성 등)

(2) 현장조사의 제반자료

조사지역 내부 및 단지경계 등의 지중매설물의 종류 및 위치도, 조사지역 및 주변천의 위치, 수계현황 및 수위(현수위, 계획수위, 최고수위) 등을 명기하고 관련 서류를 보고서에 첨부해야 한다.

(3) 시험성과분석, 설계 시 반영사항

(4) 조사지역 위치도 및 배치도

조사지역의 위치도를 작성하고 배치도에는 보링 등 조사위치, 측량기준점(국가삼각점, 도근점, 수준점), 시추조사공 좌표점, 경계선으로부터 거리 및 표고를 표시한다.

(5) 보링주상도

표준관입시험결과, 표고, 표척, 각 지층심도, 공내수위, 지층의 두께 및 시료채취위치, 토질기호 및 색조, 토질명, 상대밀도 및 콘시스턴시를 기록해야 하며 관찰란에는 흙의 입경 및 혼합물에 대한 상세한 내용과 굴진시간, 특이사항 등을 기록 보고해야 한다.

(6) 직접 및 말뚝기초의 지지가 가능한 위치를 파악할 수 있도록 기초지지 지반등고선도(N치 50이상)를 작성하여 전반적인 하부 지반상태 파악이 가능하도록 한다.

(7) 사진촬영은 작업상황의 파악이 용이하도록 전체전경(2방향이상에서 촬영), 측량, 시추, 표준관입시험, 시료채취, 시험터파기, 시추 조사 불가 시, 시료박스 이관시 등으로 하고 필요한 부분은 추가 촬영한다.

(8) 시추조사공 표기

발주공은 ◯, 시추공은 ◉, 이동시추공은 ◉(◯→◉), 취소공은 ¤으로 한다.

(9) 조사현황 사진첩

․부지경계표시를 한 전경사진(4방향 지장물 등 인근상황이 나타나도록 촬영)

․측량작업사진 (측량기준점, 위치, 표고 각 1개소)

․시추작업사진 (1개소)

․표준관입시험사진 (1개소)

․채취시료를 순서대로 정리하여 굴진종료 즉시 현장 촬영한 사진  (각 1개소)

․각종 시료채취 작업사진

․기타 시추불가 개소 당 상황사진 등 작업 지시된 사항과 다른 부분 및 감독자가 필요하다고 지정한 사진

․시료박스 이관 사진 (1개소)

라. 제출 부수

성과품내역	규격	수량	비고
조사보고서(공판) 시료보관상자 조 사 야 장 조사현황사진첩 조사보고서 CD(디스켓)	A4 규격	50부 1식 1식 2부 3부	시료주상도 : 칼라인쇄 천연색사진

측 량 성 과 품 내 역	수 량	비 고
다각망도 및 점 조서 수준측량 계산부 조 사 야 장 조사사진첩	2부 2부 1부 2부	천연색사진

7.2 CD-ROM 제작

가. 제출 수량

보고서를 CD-ROM으로 제작하여 원본 1부, 사본 2부를 제출한다.

나. CD-ROM 제작 방법

(1) 운영체계는 Windows 98이상으로 한다.

(2) CD-ROM 의 내용 구성 방법

(가) 폴더 구성은 『지반조사보고서(OO지구 OO공사)』, 『기타』 두개로 한다.

(나) “지반조사보고서” 폴더에는 보고서내용 전체를 하나의 파일로 작성한다.

(보고서에 있는 기술자 날인 등이 포함하고, 목차에 따라 책갈피로 색인을 구성한다)

(다) “기타” 폴더에는 수정 가능한 화일을 수록한다. (hwp, doc, xls, dwg, txt, jpg등)

(목차에 따라 하위폴더를 만들어서 색인이 가능하도록 구성한다)

(3) 스캔된 이미지의 해상도는 300dpi이상으로 한다.

(4) 범용 이미지 파일은 dwg/tif/gif/bmp/jpg 로 한다.

(5) 기타 세부 내용은 감독자와 협의 후 결정한다.

7.3 제출시료

가. 시료병에 다음사항을 기록하여 건물 준공 시까지 보관 할 수 있는 보관함에 넣어 보고서와 함께 제출해야 한다.

(1) 시추공 번호

(2) 시료번호

(3) 채취일자

(4) 지층명

(5) N치

나. 시료는 시료병에 담아 시료상자에 보관하되 시료병은 2개조를 만들어 1개조는 시료 상자에 담아 지사나 현장에 이관하고 1개조는 계약만료일까지 보관하여 감독자가 제출을 요구하면 즉시 제출가능토록 관리 한다.

Ⅴ. 현황측량

Ⅴ.현황측량

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 절차서는 송전선로 설계측량 및 지적측량에 적용하는 GPS(Global Positioning System, 지구 측위 시스템) 측량의 시행절차에 대한 사항을 규정한다.

1.2 GPS측량 업무 흐름도

삼각기준망 계획

삼  각  측  량

RTK기준국 설치

중 심 선 측 량

종  단  측  량

경 과 지 확 정

평 면 측 량

평 판 측 량

철탑부지측량

산 복 측 량

검          측

측량보고서 작성

자  료  조  사

2. 측량준비

2.1 측량 관련 자료의 정리

2.1.1 송전선로의 건설계획에 관한 주요한 사항(송전전압, 회선수, 전선의 굵기,경과지의 개요 등)을 검토한다.

2.1.2 측량 공정표,Team구성,연락방법 등 측량 계획을 수립한다.

2.1.3 측량에 필요한 설계 Data (철탑 및 기초설계도, 철탑 유도표, 애자련형 결정표, 지상고 기준 등)를 정리한다.

2.2 GPS 장비의 점검

송전선로 조사측량의 정확한 수행을 위해서는 다음 조건이 충족되는 GPS장비를 이용하여야 한다.

2.2.1 국립지리원 또는 국립지리원이 지정한 기관의 감정을 받은 정밀 측지측량용 GPS  장비를 이용해야 한다.

2.2.2 GPS장비는 L1/L2송신주파와, 변조신호인C/A CODE및 P-CODE해석이 가능해야 한다.

2.2.3 DGPS측위와 RTK측위를 위한 DATA송수신기능을 내장하고 있어야 한다.

2.2.4 실시간 DGPS와 RTK를 수행하기 위한 고성능 RADIO모뎀과 안테나를 구비해야 한다.

2.2.5 삼각측량을 수행하기 위해 최소한 3 SET의 장비가 필요하다.

2.2.6 삼각망 및 기선해석을 위한 S/W는 정확한 DATA의 분석을 위해 정밀기준망 분석용 S/W를 사용한다. 대단위망(예 : 대한민국 전체의 기준망)의 보정이 가능하여야 하며, 또한 수준측량의 표고계산을 위해 측지변위 계산 및 전체 경과지의 지오이드도를 작성할 수 있어야 한다.

2.2.7 중심선 측량 등 각 측량 역무수행에 필요한 기능을 포함한 별도의 S/W를 갖추어야 한다.

2.3 삼각측량

2.3.1 선정된 경과지 부근의 건설교통부 국가기준점 삼각점과 수준점을 사용하여 삼각망을 구성한다.

2.3.2 삼각점과 수준점은 등급이 높은 점을 사용하며, 삼각점은 5점 이상, 수준점은 3점 이상 삼각망 구성에 사용한다.

2.3.3 측량기는 정밀도가 높은 측지측량용 GPS장비를 사용하며, 작업에 최소 3 SET의 장비를 투입하여 삼각망을 구성한다.

2.3.4 최소 3 SET의 장비를 사용하여 동시에 관측을 시행 (이를 SESSION 이라 함) 하며, 모든 삼각점과 수준점을 각 SESSION을 통해 여러 개의 삼각망으로 구성되도록 한다. 각각의 망을 통합하여 하나의 다각형을 이루도록 한다.

2.3.5 측량방법은 STATIC방법으로 측정하며, 관측점의 관측시간은 최소 45분으로 한다. 단, 위성 4개 미만,  PDOP 6이상 등 위성상태가 불량한 경우 관측시간을 연장하고 이를 야장에 기입한다.

2.3.6 관측시간의 연장, 이동 시간 과다소요 등에 의해 SESSION계획에 차질을 빚는 일이 없도록 통신수단을 통한 계획의 수정이 가능하도록 한다.

2.4 삼각측량 성과의 해석

2.4.1 관측점들의 기선을 해석하여 삼각망을 형성하고, 각각의 삼각망들이 통합된 망을 구성하도록 한다.

2.4.2 기선해석시 CYCLE  SLIP, RATIO분석은 정확하게 시행하여 관측점의 자체오차가 1cm 미만이 되도록 한다.

※ CYCLE  SLIP : 위성신호 데이터의 형태는 신호단위간에 차이를 가지고 있으며 이것을 CYCLE  SLIP이라고 한다.

※ RATIO : 기선처리시에 평가 방법의 하나로 그 값이 높으면 높을수록 좋다

2.4.3 해석된 기선의 1차 보정은 국립지리원 고시 국가기준 좌표계에 준하여 실시한다.

2.4.4 타원체 변환계수는 BESSEL타원체 (반지름 6377397.155, 편평률 1/299.153 )를 사용하고, 투영은 TM투영법을 사용한다.

2.4.5 기선 벡터의 2차 보정은 고시된 국가기준점 성과를 사용하여 실시한다.

2.4.6 삼각측량의 성과는 등급이 높은 점의 성과를 기준으로 보정하는 것을 원칙으로 한다.

※ 삼각점의 등급 및 평균변장

삼각점의 등급	평균변장
1 등	30km
2 등	10km
3 등	5km
4 등	2.5km

※ 변장 : 삼각망 구성시 망을 구성하는 변의 길이

2.4.7 보정된 관측점의 성과는 국가고시성과의 내용과 비교하여 편심을 확인한다.

※ 편심 : 국가고시 삼각점 성과의 좌표와 관측된 좌표와의 거리

2.4.8 삼각측량 성과에 편심이 발생하였을 경우에 삼각기준점 성과와 맞도록 보정한다.

2.5 수준측량 성과의 보정

수준측량 성과의 오차를 줄이기 위해서는 측지변위(지오이드고)를 구할 수 있는 식을 이용하여 정표고를 구하도록 한다.

2.6 삼각망의 검측

2.6.1 최소 삼각점 1점, 수준점 1점을 사용하여 삼각망을 검측한다.

2.6.2 검측된 성과가 불량할 경우 재검측을 실시하여 최상의 삼각망이 구성되도록 한다.

2.7 RTK측량을 위한 기지국 설치

선정된 선로의 위치와 중심선을 현장에서 파악하기 위해서는 GPS측량 방법 중 실시간으로 좌표를 취득해야 하므로  RTK측량법을 사용한다. RTK측량은 기지국과 이동국으로 구성되며, RTK측량을 위해서는 기지국을 미리 선점하여 그 좌표를 취득해야 한다.

2.7.1 RTK기지국은 위성 DATA수신을 위한 천공확보가 용이한 곳에 설치하며, RTK이동국과 RADIO모뎀 전파수신이 교환되어야 하므로 통신장애가 없는 곳에 설치한다.

2.7.2 RADIO모뎀의 DATA전송범위가 산악지역의 경우 약 2-3km이내이므로 RTK기지국은 선정된 경과지의 부근으로 하며 기지국과 경과지 사이를 가로막는 큰 장애물 (예 : 산, 높은 건물 등)이 없는 곳에 설치한다.

2.7.3 RADIO모뎀으로 연결된 안테나에서 나오는 전파는 지장물에 의해 전파가 받사되어 간섭, 중첩을 받는 특성이 있으므로 시통이 양호한 삼각점또는 선점된 삼각보점에 기지국을 설치하는 것이 바람직하다.

2.7.4 RTK측량을 위한 기지국 측량은 삼각망 구성으로 정해진 한 삼각점에 GPS기지국을 설치하고, 선점된 삼각보점의 좌표를 측정하는 방식이다.

2.7.5 관측방법은 STATIC방법을 사용하며, 최소 45분을 측정한다.

2.7.6 각각의 삼각점과 삼각보점들이 기선을 형성하도록 연결하여 측량하고 상대적인 측량성과를 검증하는 방식으로 전체 기지국 망을 검측한다.

2.8 중심선측량

2.8.1 중심선측량은 선정된 선로 경과지에 대하여 RTK측량법으로 측정한다.

2.8.2 RTK 측량은 선로상의 두 각도점을 기준으로한 중심선을 설정하고 중심선 상에서 철탑위치를 선정, 이를 측정한다.

2.8.3 철탑의 위치가 최대한 중심선 위에 위치하도록 한다.

2.8.4 RTK측정시 충족조건

가) 위성 수 5개 이상

나) PDOP 6이하

다) 모호정수치(Interger Ambiguity)가 계산되어 초기화(Initialization)가 된 상태

라) 측정오차가 수평오차 3cm, 수직오차 5cm 미만인 경우

2.8.5 철탑부지 측정시 3회 이상 측정하여 오측이 발생하지 않도록 한다.

2.8.6 본말뚝의 망실 및 훼손에 대비하여 선로 진행방향 전후로 본말뚝을 기준하여 15m지점에 작은 말뚝을 설치한다. RTK로 중심선상의 위치를 파악하여 말뚝을 설치한다.

2.8.7 중심선 측량은 답사와 측량설계기준에 의하여 요구되는 사항을 충분히 감안하여 시행하여야 하며, 철탑부지 중심점을 표시하는  표지기를 설치한다.

2.8.8 철탑부지를 선정할 때에는 부지의 경사도,지반상태 등을 고려하여 위치를 선정한다.

2.8.9 중심선은 경과지 주변의 건조물과 전기설비 기술기준에서 정하는 1차 접근상태이상 이격되도록 유의한다.

2.8.10 선로의 경간은 표준경간을 기준으로 하고 장경간 및 단경간을 피하는 것을 원칙으로 한다.

2.8.11 철탑부지는 가능한한 국,공유지 및 1개 필지에 철탑이 건립되도록 위치를 선정하여야 한다.

2.8.12 경과지 중심선 인근에는 가능한 한 인가가 없도록 중심선을 선정하여야 한다.

2.8.13 산사태, 흙사태 등 지형변화가 일어나기 쉬운 개소에 불가피하게 철탑부지를 선정하는 경우는 제반사항을 면밀히 검토하여 선로의 건설, 유지관리에 문제점이 최소화하도록 중심선 측량을 시행한다.

2.8.14 기타사항은 가공 송전선로 설계측량기준을 참조하여 시행한다.

2.9 종단측량

2.9.1 선정된 중심선에 따라 돌출부분 및 공작물 횡단 개소 등 지상고의 문제가 예상되는 부분에 대해 선하종단측량을 시행하고 전선 횡진각을 고려한 선하 산복장해 예상개소에 대하여 산복측량을 시행한다.

2.9.2 두 각도점을 기준으로 한 중심선에 대하여 RTK의 중심선 측량 기능을 사용하여 선하종단의 위치와 지반고를 측정하며, 산복개소는 종단지점의 좌우 선하까지의 거리를 기준으로 하여 지반이 가장 높은 곳을 RTK로 측정한다. 산복측량시 추가 벌목이 필요할 경우는 STATIC측량으로 최소 5분간 수신하여 성과를 취득한다.

2.9.3 송전선로 지상고기준을 참조하여 지상고 및 타공작물과의 이격거리를 유지하도록 철탑높이를 결정한다.

2.9.4 전답, 과수원등 말목이 훼손될 우려가 있는 곳 및 각도지점에는 투시용말목(T.P.)이 훼손되지 않도록 유의해야 한다.

2.9.5 측량결과와 조사사항은 야장에 기입하고 계곡 등 장애가 없는 지역에 대해서는 SKETCH한다.

2.10 평면측량

경과지 중심선의 좌우 평면측량 범위내 교차하는 도로, 하천, 건설물 또는 타 공작물 근접개소나 지형등을 측량하여 송전선로와의 관계를 명확하게 한다.

2.10.1 RTK측량법으로 중심선을 교차하는 도로, 하천, 건설물, 또는 타 공작물의 위치를 파악한다.

2.10.2 중심선의 좌우 평면측량 범위내 도로, 하천, 기타 타 공작물의 정확한 위치와 도로와 하천의 경우 진행방향을 측량한다. 위성상태가 양호한 경우 RTK측량법으로 시행하고, 조건에 따라 STATIC측량을 병행하여 실시한다.

2.10.3 측량결과는 야장에 기입하고, 측점 간의 연계관계를 세밀하게 SKETCH한다. 장애가 없는 곳은 SKETCH하여 기록한다.

2.10.4 측량결과는 축척 1/2,000을 기준으로 하여 실측평면도를 작성한다.

2.11 철탑부지측량

2.11.1 철탑예정부지는 8방향 (필요시 16방향 이상)으로 수준측량을 포함된 세부지형측량을 실시한다.

2.11.2 GPS의 KINEMATIC방법으로 8방향을 측량하는 것을 기본으로 하되 필요시 16방향 이상을 측량할 수 있다. 또한 굴곡이 심한 경우  8방향 이외 지형의 변화가 심한 곳을 별도로 측량한다.

2.11.3 측정된 DATA는 자동지형생성프로그램인 SURFER, SMIGS, 또는 TRIMMAP으로 지형도를 작성한다.

2.11.4 철탑부지측량 결과는 가공송전선로 측량설계기준에 의거 도면을 작성한다. 모든 도면은 AUTOCAD로 작성하여 DATA의 관리가 D/B화 될 수 있도록 한다.

2.12 평판측량

2.12.1 변전소 인출, 인입 등 선로경과지 중 중요개소 또는 복잡한 구간은 GPS와 전자평판을 이용하여 세밀하게 측량을 실시한다.

2.12.2 결과물은 1/600 축척으로 작성한다.

2.12.3 전자평판은 전자평판 S/W인 TRIMMAP, PENMAP을 GPS수신기와 연결하여 측량을 시행한다.

2.13 검   측

검측은 설계측량 도중 또는 완료후 각 측량단계별로 도면을 작성한 후에 시행하며 실측결과 및 도면작성 과정의 적정여부를 재조사하는 것으로 검측개소는 감독의 지시에 의하여 시행한다.

3. 지적현황측량

3.1 지적삼각측량

3.1.1 지적삼각점의 선점은 선점시행에 앞서 미리 감독원과 협의하여야 한다.

3.1.2 지적삼각점의 수는 5km 당 2점을 기준하여 시행한다.

3.1.3 선점된 지적삼각점은 삼각측량 시행시 구성된 삼각망과 연결하여 선로와 지적이 일치하도록 한다.

3.1.4 지적삼각측량은 STATIC측량으로 실시하며, 각 점당 관측시간은 45분을 원칙으로 한다.

3.2 지적도근측량

3.2.1 지적도근점의 선점은 선점시행에 앞서 미리 감독원과 협의하여야 한다.

3.2.2 지적도근점의 점간거리는 평균 50-100m를 기준하여 시행한다.

3.2.3 지적도근측량은 STATIC측량으로 최소 5분간 관측한다.

GPS측량 잠정품셈 적용기준

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

(광파측량에 대한 적용비율)

공 종	적용율(%)	비 고
예비답사	100	GIS 경과지 조사용역시 제외
본 답 사	100	GIS 경과지 조사용역시 제외
중심측량	70
종단측량	70
평면측량	70	레이저측량기 이용, 광파측량 병행
철탑부지측량	70	레이저측량기 이용, 광파측량 병행
평판측량	70	전자평판 이용, 광파측량 병행
도면작성	100
검 측	70
자료조사	100
산복측량	70
지도작성	100
벌목인건비	35
대지고유저항측정	100
지적삼각측량	70
지적도근측량	70
지적도면작성	90
소유권조사	100
면적측량	100