인천경제자유구역 영종하늘도시 영종수질복원센터 시설공사

입찰안내서 관련 질의답변서

2008.9

인천광역시도시개발공사

구 분	질 의 요 지	답 변 내 용
입찰안내서(Ⅰ-15) 48. 시운전 다) 시운전시 성능보증을 만족시키지 못하였을 경우에는 준공처리되지 않으며 성능보증을 만족할 때까지 시운전기간을 연장 ～ 소요되는 모든 비용을 계약상대자가 부담한다.	☞ 영종수질복원센터 시공완료 후 시운전이 가능한 상태에서 영종하늘도시의 입주율 저조로 정상 시운전이 불가능할 경우에는 유휴설비 등의 유지관리비 부담주체가 누구인지 질의합니다.	○ 계약상대자 부담입니다.
입찰안내서(Ⅰ-22) 2.7 사업기간 및 일정계획 ○ 공사기간 : 착공일로부터 2011. 9. 30일까지(시운전기간 포함)	☞ 관련계획상 영종하늘도시 단지 입주가 2011. 6월부터임으로 시운전시 동절기 1개월 이상 포함하기 불가능하므로 하절기 3개월(2011년 7월 ～ 9월)까지만 신뢰성 시운전(부하시운전)이 완료되면 준공이 가능한지 질의합니다. ☞ 동절기 시운전이 필요할 경우(하절기 시운전 : 2011년 7월, 8월, 동절기시운전 : 2011년 12월) 시운전기간 연장 등에 따른 시운전비용의 부담주체가 어디인지 질의합니다.	○ 입찰안내서 준수

구  분

질  의  요  지

답  변  내  용

입찰안내서(Ⅰ-22)

2.6 시설규모

∙본 영종수질복원센터의 시설규모는 다음과 같다.

구 분	부지계획고	비 고
영종수질복원 센터	EL(+m) (7.0)	부지계획고는 개발계획고의 (±) 30cm이내

입찰안내서(Ⅴ-74)

2.2.1 지리적 조건

2) 사업부지 위치 및 면적

영종하늘도시 개발사업 지구내 영종수질복원센터(A=30,900㎡)

4) 부지현황

영종하늘도시 개발사업 조성공사 설계서 참조

기본설계보고서(5-22～5-24)

5.2.5 시설물 배치계획

마. 배치계획 수립

～입찰사는 기본계획에서 제시한 배치계획을 참고로 하고, 입찰안내서 조건을 충분히 반영하고, ～

☞ 현재 사업부지는 염전으로 사용중에 있으며 현 부지고는 대략 EL. +2.1m인 것으로 판단하고 있는데, 부지정지 및 연약지반처리가 Fast-Track 대상이므로 부지성토 (EL. 7.0m)가 이루어지지 않으면 공사진행이 불가능한 것으로 판단됩니다.

☞ 아래의 그림에서와 같이 부지를 ⓐ로 할 경우 부지외 점용에 따른 인허가 문제와 단지개발사업과의 중복문제가 발생하며,

ⓑ로 할 경우 실제부지의 감소가 발생하게 됩니다.

따라서, 사업대상부지는 아래 도면상의 ⓐ를 기준으로 하는지 ⓑ를 기준으로 하는지 질의합니다.

ⓐ사업대상부지면적

ⓑ사업대상부지면적

○ 사업대상부지 면적은 ⓐ를 기준으로 전체 면적 A=30,900㎡ 이며, 향후 공사시 주변지역에 대한 부지외 점용 및 인허가를 해결해야 합니다.

○ 사업부지에 공유수면이 일부 포함되므로 개발계획 및 실시계획변경시 협의된 공유수면매립협의조건 등을 준수하여야 합니다. (붙임 참조)

구 분	질 의 요 지	답 변 내 용
(앞 페이지 계속)	☞ 또한, 공원부지 내에서 영종수질복원센터의 위치는 30,900㎡의 면적만 만족하면 이동이 가능한 것인지 아니면 기본계획보고서 p. 5-24 상에 제시된 ‘배치계획(안)’의 좌표로 제시된 부지내로 국한되는지 알려주시기 바라며, 장래부지의 경우 사업부지 내에서 위치 및 면적의 변경이 가능한지 질의합니다. ☞ 한편, 진입도로에 대한 별도의 좌표가 제시되어 있지 않으므로 진입도로 규격 및 위치와 진입도로 설치 개소는 입찰자가 제시 가능한지 질의합니다.	○ 영종수질복원센터 위치이동은 불가합니다. ○ 장래부지(2단계부지)의 위치이동은 가능하나 면적 및 장방형 비는 기본계획보고서에 따릅니다. ○ 주진입도로 좌표는 제시된 바와 같습니다. - 기타 진입도로는 입찰자 제시 사항입니다.
입찰안내서(I-23) 2.8.1 설계시공일괄입찰 ⑫ 쓰레기 투입구(일반쓰레기, 음식물 쓰레기, 대형쓰레기) 공기흡입밸브, 수질복원센터 부지내 수송관로 및 부지외 수송관로(1m)등	☞ 수송관로 Terminal Point와 관련하여 개발계획에서 쓰레기수송관로 계획자료가 있는지 여부와 있다면 자료를 제시하여 주시기 바랍니다. ☞ 또한, 수송관로는 단지개발 완료시 설치가능하므로 사업부지외의 설계 지반고는 EL.(+) 7.0m로 성토 완료한 상태를 기준으로 계획하여도 되는지 질의합니다.	○ 쓰레기 수송관로에 대한 계획자료는 현재 없는 상태입니다. ○ 부지내 관로 및 부지외 관로는 성토 완료된 상태를 기준으로 계획하여야 합니다.

구 분	질 의 요 지	답 변 내 용
입찰안내서(Ⅰ-23) 2.8.2 설계시공병행방식(우선시공) ①우선 실시설계 및 시공범위 ㉮ 토목공정 : 현장조사(측량, 지질조사 등) 부지정지작업(절, 성토포함) 및 연약지반 개량 굴착 및 연약지반공사(필요시)	☞ 현 사업대상부지는 관련기관과의 협의 및 승인이 완료되지 않은 상태이므로, 이에 따른 공사착공 차질에 따른 공기확보 문제와 당초 예정부지로의 변경사유 발생시 절대공기 부족에 따른 설계변경이 가능한지 질의합니다. ☞ 또한, 현재 개발계획에서 토취장을 운영중에 있으므로 본 사업 에서도 사용가능여부와 토사의 단가 제공이 가능한지 질의합니다.	○ 예정부지의 변경사유 발생시만 설계변경이 가능합니다. ○ 입찰자 제시사항입니다.
입찰안내서(Ⅰ-24) 2.8.2 설계시공병행방식(우선시공) ② 우선 실시설계 도서 제출시기 실시설계적격자 통보일로부터 5일 이내에 실시설계도서를 제출하고, 제출시 실시설계도면 및 산출내역서 등을 작성하여 별책으로 체출하여야 한다. 공사설명서(7쪽) 9. 입찰서 제출 9.5 기본설계도서 및 우선시공분 실시설계도서는 입찰안내서에 명기된 수량 중 1부를 입찰서 제출 마감 시간 전까지 조달청(시설총괄과)에 제출(직접체출시)하고 나머지는 입찰마감일 전일까지 수요기관에 직접 제출(공사비 내역서 제외)……	☞ 공사입찰설명서와 입찰안내서 상의 우선시공분 실시설계 도서의 제출일자가 상이한 바 확인하여 정확한 제출일자를 알려주시기 바랍니다.	○ 공사설명서에 따릅니다.

구  분

질  의  요  지

답  변  내  용

입찰안내서(I-25)

2.9.1 수질기준

본 수질복원센터의 방류수 보증수질은 다음과 같다.

구분	대장균군수(개/㎖)
예상 유입수질	2,000,000
방류 수질기준	검출되지 않을것

입찰안내서(I-26)

2.9.3 하수처리수 재이용수질기준

수질항목	방류수질기준	재이용수 수질기준
총대장균군 (개/100mL)	3,000 개/mL이하	불검출

☞ “하수도법 제16조 방류수의 수질기준”에 의하면, 대장균군수 측정법은 “평판집락시험법”에 의하며, 이 경우 계수법은 그 집락수가 30～300의 범위에 드는 것을 산정하여 그것의 산술평균을 내어 계산하며, 30미만의 집락수에 대해선 <30 으로 시험성적이 나오게 됩니다.

☞ 따라서, 상기의 이유에 의해서 입찰안내서(Ⅰ-26)의 총대장균군의 방류수질 기준이 3,000개/100mL를 3,000개/mL로 오기한 것인지 질의합니다.

○ 방류수수질기준은 하수도법 제3조에 의한 공공하수처리시설의 방류수수질기준에 의거 3,000개/mL이며, 또한 보증수질기준은 “검출되지 않을 것”입니다.

○ 재이용수 수질기준은 하수처리수 재이용 가이북에 제시된 권고수질기준으로 개/100mL입니다.

입찰안내서(Ⅰ-32)

3.2 실시설계 및 낙찰 후 제출도서

구 분	도서명	규격	제출부수
기술분야	설계도면	A3	20

입찰안내서(Ⅴ-485)

9.3.2 실시설계도서의 규격

2) 설계도면의 규격

① 크기 : A1(594㎜×841㎜), 단 발주기간의 요구 시 A3 축소도면 추가 제출

☞ 입찰안내서 p.Ⅰ-32와 p.Ⅴ-485의 내용이 상이함

☞ 실시설계도서의 규격을 명확히 알려주시기 바랍니다.

○ 실시설계도서중 설계도면 제출 :

- A3 : 20부, A1을 A3로 축소 후 제출

구 분	질 의 요 지	답 변 내 용
입찰안내서(Ⅴ-23) 1.3.2 공종별 종단점(Terminal Point) 나) 상수도 공급계통 영종하늘도시 개발사업지구내 상수도 공급계획 반영(자세한 내용은 영종하늘도시 개발사업 조성공사 해당 설계서를 참조한다.)	☞ 영종하늘도시 개발사업 조성공사 설계서에는 상수도관이 본 사업대상 부지에서 약 1km 정도 이격되어 있는바, 부지외의 상수관로 1km를 설계 반영해야 하는지, 부지외측 1m만 본 사업에 반영하면 되는지 질의합니다.	○ 부지외 1m만 반영하면 됩니다.
입찰안내서(Ⅴ-24) 1.3.2 공종별 종단점(Terminal Point) 바) 유입관로 영종하늘도시 개발사업 오수관거계획 반영(부록의 오수계획평면도 등을 참조하고, 자세한 내용은 영종하늘도시 개발사업 조성공사 해당 설계서를 참조한다.)	☞ 영종하늘도시 개발사업 조성공사 해당설계서를 제공해 주시기 바라며 ☞ 오수관거 최종 맨홀 TM2-046의 좌표를 제시하여 주시기 바랍니다.	○ 해당설계서 제공 ○ 오수관거 최종 맨홀 좌표 X : 439638.501 Y : 155238.495
입찰안내서(Ⅴ-24) 1.3.2 공종별 종단점(Terminal Point) 사) 실개천 유지용수 공급관로 및 방류시설, BY-PASS 관로 영종하늘도시 개발사업 실개천 유지용수～ 각각 반영한다(실개천 유지용수 공급관로에 대한 자세한 사항은 영종하늘도시 조성공사 해당 설계서를 참조한다) 입찰안내서(Ⅴ-76) 4) 방류설비 재이용수 관로연장 : 약 5,570m 실개천 발원지 부지계획고 : #1(약 39.98m), #2(약 38.83m)	☞ 영종하늘도시 개발사업 조성공사 해당설계서를 제공해 주시기 바라며 ☞ 택지개발사업에 따른 실개천 유지용수 공급관로의 노선, 관거의 종류, 관경, 연장 등 제반사항 및 상․하단의 유입 및 유출 관저고를 명확히 제시하여 주시기 바랍니다.	○ 해당설계서 제공(실시설계 미시행구간 제외)

구 분	질 의 요 지	답 변 내 용
입찰안내서(Ⅴ-24) 1.3.2 공사별 종단점(Terminal Points) 마) 상수인입, 전력인입(한전인입부담금, 전기 사용전 검사비, 각종 인․허가비용 등 포함), 통신인입 시설설치를 위한 납부금은 시공사 부담으로 한다.	☞ 수질복원센터 사업대상부지에 대한 개발계획의 최종 승인이 나지 않아 관련기관과의 협의가 되지 않으므로 기본설계에서 관련기관 협의가 불가능하다. 따라서, 기본설계 시 반영된 수탁관련 공사비가 변경될 가능성이 있는 바 기본설계 변경시 공사비등의 설계변경이 가능한지 질의합니다.	○ 설계변경조건은 입찰안내서 준수
입찰안내서(Ⅴ-34) 8) 시운전에 포함되는 내역은 전력비, 인건비, 수질분석비, 악취분석비, 폐기물처리비, 상수 사용요금, 시운전보고서, 인쇄비, 약품비 등이다.	☞ 시운전시 포함된 내역중 폐기물처리비에 슬러지 처분비용이 포함된 것인지를 질의합니다.	○ 포함됩니다.
입찰안내서(Ⅴ-76) 2.2.3 수질복원센터 설계기준 4) 방류설비 ① 최종방류구:수질복원센터 남측 해양	☞ 본 과업의 조위는 기본계획보고서 p.2-19에 제시된 인천항 기준 조위표를 사용하는 것인지 질의합니다. ☞ 또한, 부지 남측 해안도로에 설치되어 있는 3련의 배수통로의 사용 가능 여부를 알려주시기 바라며, ☞ 별도의 해양 방류관거를 설치하여야 하는지 질의합니다.	○ 입찰자 조사 사항입니다. ○ 사용 가능합니다. ○ 입찰자 제시 사항입니다.
입찰안내서(Ⅴ-125) 4.1.9 기타 각종 설계계산서는 분야별 기술사의 날인을 득하여야 한다.	☞ 본 사업은 설계․시공 일괄입찰 방식으로 실시설계시 기술사 날인을 하는것이 타당하다고 판단됩니다. 이에, 기본설계 제출시에도 날인을 하는 것인지 질의합니다.	○ 실시설계시 해당 사항입니다.

구  분

질  의  요  지

답  변  내  용

입찰안내서(V-146)

라) 환기설비

‘화학물질 및 물리적 인자’에 대한 기준중 [별표1-1]의내용에서 공공하수처리시설과 관련된 악취유발물질의 노출기준이며 이를 만족하여야 한다.

☞ 화학물질의 노출기준(악취물질)중 TWA(시간가중평균기준)과 STEL(단시간노출기준)중 어느 항목을 적용하여야 하는 지 질의합니다.

○ 악취물질 발생실의 근무조건을 고려하여 상시 근무실의 경우 TWA기준을 적용하고, 간헐적 근무실의 경우 STEL 기준을 적용하여야 합니다.

입찰안내서(V-314)

18) 농축기

나) 사양

o 슬러지 농축 : 4% 이상

☞ 농축율 4%이상을 나타내는 것인지 아니면 농축된 슬러지의 고형물 농도가 4%이상인지 질의 합니다.

○ 농축된 슬러지의 고형물 농도가 4% 이상

입찰안내서(V-317)

19) 탈수기

가)일반사항

o 탈수케이크 함수율은 80%이하 (TS:1.0%,VS:75%)

구 분	고형물농도(%)	VS 함수율(%)	케이크함수율(%)
혼합슬러지	1.0이하	75	80이하
	1.0	70	78이하
	1.2〜1.3	65	75이하

☞ VS함수율(%)은 VS함량(%)을 의미 하는지 질의 합니다.

☞ 또한, 혼합슬러지의 고형물 농도와 VS함수율에 맞춰 케이크 함수율이 정의 되어져 있어 함수율 적용이 어려우므로,

☞ 탈수기의 경우 제시된 고형물농도 및 VS 함수율을 기준으로 제시된 탈수케이크 함수율 이하로 맞추기 어려우므로 좌측의 입찰안내서 제시내용을 다음과 같이 적용하여도 되는지 질의 합니다.

o 탈수케이크 함수율은 80%이하

○ 탈수케이크 함수율은 어떠한 조건에서도 80% 이하를 만족하여야 합니다.

구 분	질 의 요 지	답 변 내 용
입찰안내서(Ⅴ-407) 6.2.12 배관배선 1) 배관 라) Cable Tray는 처리장의 특성을 고려하여 부식에 강한 Aluminium Base Coating제품을 사용한다.	☞ Cable Tray의 재질을 Aluminium 외에 부식에 강한 입찰안내서상의 재질과 동등 이상의 재질 선정이 가능한지 질의합니다.	○ 동등 이상의 재질은 가능합니다.
입찰안내서(Ⅴ-455) 2) 공간계획 ○ 대상지의 부지여건을 감안하여 입체감을 갖는 공간이 될 수 있도록 마운딩 등의 도입을 계획한다.	☞ 입찰안내서 p. Ⅰ-22의 2.6 시설규모에는 “부지계획고는 개발계획고의 (±)30cm 이내” 로 제한되는 바 조경마운딩의 계획고를 입찰자가 제시 가능한지 질의합니다.	○ 조경마운딩을 포함하여 개발계획고의 (±)30cm입니다.
입찰안내서(Ⅴ-461) 9) 설계도서에는 본 수질복원센터에 적용 및 설치되지 아니하는 Image의 표현을 금하며, 보고서, 부록, 도면에 표현되어 있는 모든 Image는 본 수질복원센터에 적용 및 설치되는 것으로 간주한다.	☞ 처리설비등을 포함한 각종 기자재류의 경우는 일반적으로 이해를 돕기 위하여 대표적인 Image를 사용하여 표현하고 있으며, 업체에 따라 동일 기자재도 Image에 차이가 있으므로 기본설계 단계에서 자재선정을 완료하여야 하는 문제가 있습니다. 이로인해 향후 보다 우수한 신제품이 개발되어도 적용이 불가능한 단점이 있습니다. 따라서, Image 표현금지 조항의 적용되는 범위를 명확히 규정하여 주시기 바랍니다.	○ 입찰안내서 준수

구  분

질  의  요  지

답  변  내  용

입찰안내서(Ⅴ-462)

9.2.2 설계도서 작성지침

1) A4사이즈를 기준으로 1장(2쪽)으로 하고

입찰안내서(Ⅴ-467)

9.2.5 제출목록

기본설계보고서 150장이내

기본설계보고서 부록 300장이내

☞ 「일괄․대안입찰 설계심의 및 평가 매뉴얼(2007.12, 건설교통부)」상의 “제28조 제출서류”에 따르면, 기본설계보고서의 분량은  100～150쪽이내로 제시되어 있습니다.

☞ 따라서, 기본설계보고서 150장은 150쪽을, 기본설계보고서 부록은 300장은 300쪽을 의미하는 것인지 질의합니다.

○ 입찰안내서를 아래와 같이 정정합니다.

구 분	당 초	변 경
기본설계보고서	150장	150쪽
기본설계보고서 부록	300장	300쪽

입찰안내서(Ⅴ-462)

9.2.2 설계도서 작성지침

5) 입찰도서 각 쪽의 하단에 숫자로 쪽수를 표기하여야 한다.

☞ 조감도등 Color면(A3)의 경우 표현상 쪽수 표기를 하지 않아도 되는지 질의합니다.

○ 입찰안내서 준수

입찰안내서(Ⅴ-464～Ⅴ-465)

9.2.4 설계도서의 규격

1) 보고서 및 보고서부록의 규격

2) 설계도면의 규격

3) 표지형식

☞ 설계도서의 규격에 크기, 지질, 제본방법은 제시되어 있으나 종이의 중량은 제시되어 있지 않으므로 이를 제시하여 주시기 바랍니다.

예)표지 200g/㎡, 내지 100g/㎡으로 적용

○ 백상지 100g/㎡, 표지 200g/㎡

입찰안내서(Ⅴ-467)

9.2.5 제출목록

요약보고서

☞ 요약보고서 제출부수가 3부 이므로 사용용도에 맞게 작성할수 있도록 정확한 용도를 제시하여 주시기 바랍니다.

☞ 또한 심의시 활용자료는 보고서인지, 요약보고서인지 질의합니다.

○ 입찰안내서를 아래와 같이 정정합니다.

구 분	당 초	변 경
요약보고서 제출부수	3부	50부

○ 심의시 활용자료는 보고서 및 요약보고서입니다.

구  분

질  의  요  지

답  변  내  용

입찰안내서(Ⅴ-468～Ⅴ-477)

9.2.6 세부지침

1) 기본설계보고서

2) 기본설계도면(합본)

3) 기본설계보고서 부록

☞ 세부지침에 제시된 “표시하여야 할 사항”에 대하여 입찰자가 설계내용에 따라 가감 및 순서의 변경과 번호체계에 대하여 입찰자 제시가 가능한지 질의합니다.

○ 입찰안내서 Ⅴ장 9.2.1(p Ⅴ-462) 준수

입찰안내서(Ⅴ-474)

2) 기본설계보면(합본)

도면종류	축척
3. 위치도	1/50,000～1/5,000
7. 부지계획도(배치계획평면도)	1/400
8. 구조물 일반도(평면도)	1/400
9. 종단면도	1/100～1/400
10. 횡단면도	1/100～1/200
11. 구조물도	1/100～1/200
12. 토공도	1/600～1/300
15. 관거종평면도	1/100

☞ 입찰안내서상 각 도면의 축적이 규정되어 있는 바 이 사항이 필수사항인지 제시된 축적을 원칙으로 하되 불가피시 도면의 크기를 고려하여 임의조정 가능한지 확인하여 주시기 바랍니다.

○ 도면축적은 입찰안내서를 원칙으로 하되 임의조정 가능합니다.

입찰안내서(Ⅴ-476)

Ⅴ.조경분야

4.배식계획도 평면에 공사좌표기입

☞ 공사좌표의 범위를 질의합니다.

- 다른 공정과 공통된 공사기준정도의 좌표 기입 또는 배식된 모든 수목의 좌표 기입여부를 질의합니다.

○ 다른 공정과 공통된 공사기준정도의 좌표 기입

구 분	질 의 요 지	답 변 내 용
기본계획보고서(2-49~54) 2.2 상위 및 관련계획 2.2.6 인천경제자유구역 영종하늘도시 개발사업조성공사 실시설계(2007) 바. 지구외 오수유입 4) 문제점 ○ 운서, 운남지구의 우․오수 배제계획은 분류식으로 ～ 유입처리가 가능하나, 기존의 취락지의 ～ 본 사업지구까지 구거를 통하여 배제되고 있는바 ○ 석화산에서 유출되는 우수와 합류되어 갈수기에도 많은 유량이 배제되고 있어 우수토실 설치 효과가 미미할 것으로 판단됨 5) 대책 사업지 주변 기존 취락지(약670가구)의 마을하수도 설치 및 인천시 하수도정비사업을 통한 분류식 하수도 설치 협의 필요	☞ 본 과업의 처리구역 내에 이와 유사한 합류식 존치구역이 있는지 알려주시기 바랍니다. ☞ 합류식 존치지역이 있다면 마을하수도 설치 혹은 하수도정비사업 등의 관련사업들이 추진되고 있는지 알려주시기 바랍니다.	○ 기존 취락지역은 영종수질복원센터 처리구역에 해당되지 않습니다.

영종하늘도시 개발(실시)계획 변경 검토의견 및 조치계획

검 토 의 견			조 치 계 획		비고
교육 인적 자원부	○학교설립 비용을 경감할 수 있는 특단의 대책이 없을 경우 개발시기를 앞당기는 방안에 동의 곤란		○경제자유구역 조기 활성화를 위하여 학교의 조기설립은 불가피		미반영
	○개발이익 범위안에서 초․중학교 용지는 무상공급 필요		○학교용지 무상공급 문제는 본 개발 및 실시계획 변경과 무관한 사항이므로 향후 별도 검토		미반영
건설 교통부	○영종지구 영종하늘도시는 수도권정비계획법령상 성장관리권역에 해당되어 공업지역(산업단지)을 지정하는 경우에는 건교부장관으로부터 미리 공업지역(산업단지) 물량을 배정받아야 가능함(법 제8조, 제3차 수도권정비계획)		○현 단계에서는 영종하늘도시내에는 산업단지 조성계획이 없음		해당 사항 없음
	○동 사업계획에 수도권정비계획법 시행령 제4조의 대규모개발사업(개별 법령에 의한 인․허가를 의제처리 하고자 협의하는 사업포함)이 포함될 경우 동법 제19조 규정에 의거 수도권정비위원회 심의를 받아야 함		○영종하늘도시 사업계획에는 대규모개발사업에 대한 인허가 의제사항이 포함되어 있지 않음		해당 사항 없음
	○2020년 수도권광역도시계획 및 2020년 인천도시기본계획에 부합되도록 추진		○2020년 수도권정비계획 및 2020인천도시기본계획상 인천경제자유구역(영종지구) 영종하늘도시의 개발방향(항공물류특화 등) 및 계획인구(12만인) 등을 준수하여 기 계획		반영
	○공동주택용지중 저소득 서민의 입주부담을 감안하여 국민임대주택 평형 축소 및 세대수 상향조정 요망		○ 2020 인천시도시기본계획상 본 지구의 인구배분(12만인)에 의거 인구(세대수) 상향조정은 불가하나, 평형축소는 적용용적율 범위내에서 블럭면적과 연계하여 추후 조정 검토		반영 예정
	○경제자유구역내 유통단지를 추진할 경우, 유통단지개발촉진법과 유통단지개발지침에 적합하게 추진하여야 함		○유통단지 추진시 관계법령 및 지침에 따라 추진		반영 예정
환경부	○도요 및 물떼새류의 도래지 보호를 위해 사업지구 중앙공원 주변의 단독주택을 공동주택(중밀도)으로 변경하는 계획은 재검토	○공동주택용지로 계획된 A57BL은 조류의 도래지 보호를 위하여 향후 개발계획 변경시 단독주택용지로 변경 예정		반영 예정
	○주택의 고밀도화에 따른 일조장해 발생여부를 검토하여 적정한 조치를 강구하도록 지구단위계획에 반영	○제1종 지구단위계획상에 일조관련 사항 명기		기반영
인천 지방 해양 수산청	<공유수면매립(면허)협의조건>
	○환경영향평가서에서 제시된 수질보전 및 오염저감방안 등 해양환경보전대책을 수립․시행하여야 함	○환경영향평가서에서 제시된 해양환경보전대책 수립 및 사후영향조사 실시하여 철저 관리		반영
	○연안환경피해 저감대책을 강구하기 바라며 특히 인근 어업인등과의 피해는 없다고 판단되나 관련단체 등과 사전협의 등을 통하여 발생가능성이 있는 민원을 모두 해소한 후 사업을 시행하여야 함.	○환경영향평가서에서 제시된 연안환경피해저감대책 이행 및 어업피해가 예상될시 관련단체 등과 협의를 거쳐 사업시행		반영
	○매립시 사용하여야할 토량의 이동시 대기환경보전법에 의한 비산먼지 발생저감조치를 취하는 등 환경관련법령에 정한 각종(비산먼지발생 사업장신고, 특정공사 사전신고, 폐기물 배출자 신고)등 각종 의무사항을 성실히 이행하여야 함.	○관련법령에 따라 이행		반영
	○준공인가 신청시에는 공유수면매립법시행령 제19조 및 동법 시행규칙 제7조, 공유수면매립업무처리규정 제22조의 규정에 의한 서류를 제출하여야 하며, 소유권을 취득하고자 하는 매립지의 지목 및 내역서에는 공유수면매립법 제26조의 규정에 의하여 매립지의 소유권이 귀속될 부분별로 예정면적을 각각 표시하여야 함.	○경제자유구역의 지정 및 운영에 관한법률 제14조에 의거 준공검사 또는 준공인가 절차 이행		반영
	○준공인가신청서 제출시에는 매립공사의 준공사항을 전반적으로 확인할 수 있는 공사 전․중․후의 사진(매립지 전경 등)을 사진첩으로 작성하여 3권이상제출하여야 하며, 피승인의 준공검사 조서에 첨부하여 제출하여야 함.	○준공인가 이행시 사진첩 및 준공검사조서 첨부 제출		반영
	○본 승인조건 이외의 다른법령과 관련되는 사항은 관련법령에 의한 별도의 절차를 이행하여야 함.	○관련법령에 따라 이행		반영
	○본 승인조건 해석상 이견이 있는 경우에는 우리청의 해석에 따라야 함	○인허가 승인권자 및 관계기관 등과 협의		반영
	○본 매립승인조건을 성실히 준수 이행하여야 하며, 관계법령에 의한 규정․지시 및 승인조건을 위반 또는 불이행하거나 공익상 특별히 필요하다고 인정할때에는 본 매립승인을 취소하거나, 승인조건을 추가․변경할수 있으며, 피승인자는 이에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음.	○경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률 등 관련법 및 인허가권자 등 관계기관과 협의		반영
	○영종지구 개발계획(변경) 및 공유수면매립 기본계획 반영시 우리부가 제시한 의견을 철저히 이행하여야 함.	○공유수면매립기본계획 이행		반영
	○공유수면매립법상 권리자가 있는 경우, 권리자의 동의 및 사전 보상을 실시하여야 하며, 매립으로 인한 민원발생시 사업자가 전담해결하여야 함.	○관련법에 따라 이행 및 민원발생시 전담 처리		반영
	○주변해역의 수질이 양호하게 유지될 수 있도록 환경피해 저감대책을 철저히 수립 시행하여야 함	○환경영향평가 협의내용대로 해양유입부에 환경피해 저감시설을 설치(침사조 및 오탁방지막)하고 사후영향조사를 통해 관리		반영
	○매립준공시 공유수면매립법 제26조의 규정에 따라 공용 또는 공공의 용에 사용하기 위하여 필요한 매립지와 매립된 바닷가에 상당하는 면적(매립된 바닷가중 매립공사의 시행으로 인하여 새로이 설치된 공공시설 또는 공공시설의 용지에 포함된 바닷가는 제외한다)은 국가 또는 지방자치단체에 귀속시켜야 함.	○공용 또는 공공의 용에 사용하기 위해 필요한 매립지와 매립된 바닷가에 상당하는 면적이 발생할 경우 국가 또는 지방자치단체에 무상귀속 예정		반영
	○본 공유수면의 매립예정지의 준설, 터파기, 되메우기 공사시 부영양물질이 풍부한 퇴적물 공극수가 다량으로 용출되어 주변해역으로 유입될 우려가 있으므로 주변 확산방지를 위한 대책을 강구하고 공사를 수행하여야 함.	○본 공유수면의 매립공사시행시 환경영향평가서에서 제시된 확산방지대책을 이행하고 사후영향조사를 실시하여 철저히 관리		반영
	○남측 유수지 보존해역은 매우 폐쇄적인 해역으로서 공사완료 후 다량의 생활하수 및 초기 우수가 직접 유입될 경우 과영양화 및 상시적조 등이 발생할 우려가 있음으로 생활하수, 우수 및 오폐수가 직접 유입되지 않도록 하여야 할 것임.	○사업지구내에서 발생하는 오수는 수질복원센터를 통해 고도처리후 해역으로 방류 또는 중수도로 활용 계획이며, 우수는 초기우수처리 등 비점오염처리후 방류할 계획임		반영
	○매립예정 갯벌에는 현재 염생식물이 식생하고 있으므로 공사전 이들의 이식계획을 수립하여 해당부서에 제출 후, 공사 시행토록 할 것.	○이식 가능한 염생식물에 대해서는 이식계획을 수립하여 이식 계획 임		반영
	○공사기간 중 예상되는 부유사 농도 증가(탁도 증가, 질소와 인 등 부영양화 원인 물질유입)로 해양생물에 영향을 미칠 것으로 예상되므로 이를 최소화 할 수 있는 대비책을 강구하여 해당부서에 제출한 후 공사를 시행하여야 함.	○환경영향평가 협의내용대로 사업대상지역 주변해역의 공사시 및 운영시 각 공정별로 발생하게 될 영향의 정도를 지속적으로 조사파악하여 저감시설의 올바른 운영 등 적절한 환경관리를 수행할 계획 임		반영
	<실시계획(인가) 협의조건>
	○피인가자(이하 “사업시행자”라 한다)는 공유수면매립법령과 인가조건을 준수하여야 하며, 본 공사 시행과 관련하여 다른 법령에 규정되어 있는 사항은 관계기관에 합법적인 절차를 취한 후 본 공사를 시행하여야 함.	○관련법령에 따라 이행		반영
	○본 공사의 준공기간은 착공일로부터 42개월로 하며, 인가일로부터 3개월 이내에 착공하여야 하고, 착수 후 7일 이내에 아래서류를 포함하여 공사착수신고서를 인천지방해양수산청장(인천항건설사무소장을 포함한다. 이하 “관리청”이라 한다)에게 제출하여야 함 가. 도급계약서 사본 및 내역서 나. 현장대리인계, 안전 및 품질관리 책임자 선임계 다. 예정공정표 및 착수전 전경사진 라. 감리계약서 사본 및 감리업무수행 계획서 등	○경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률에 의거 고시된 사업기간내 공사시행 및 공사착수시 통보예정		반영
	○본 공사는 건설업법 등 관계법령의 규정에 따라 면허를 받은 유자격업체로 하여금 시공토록 하여야 함.	○관계법령의 규정에 따라 유자격업체로 하여금 시공계획 임		반영
	○사업시행자는 본 매립공사에 대하여 건설기술관리법 제27조의 규정에 의한 전면책임감리를 시행하여야 하며, 공사시공에 대하여 국가에서 필요한 경우 또는 공익을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 관리청의 지시ㆍ감독에 따라야 함.	○ 건설기술관리법제27조 및 동법시행령 50조에 의거 자체 감리수행계획 임		반영
	○사업시행자는 매월 말일을 기준으로 익월 5일까지 공정보고서를 관리청에 제출하여야 하며, 공정부진시(실적공정이 계획공정대비 90% 미만일 때)에는 그사유와 만회대책을 월간 공정보고서에 첨부하여 제출하여야 함.	○경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률 제14조에 의거 준공검사 또는 준공인가 절차를 이행후 결과 통보예정		미반영
	○관리청은 사업시행자가 2)항 및 5)항의 규정에 의거 제출한 서류 등 각종서류와 관련하여 보완 또는 교체 등 필요한 지시를 할 수 있으며, 사업시행자는 그 지시에 따라야 함.	○공사착수통보시 미비된 서류에 대해서는 보완		반영
	○사업시행자는 본 공사 착수전에 양수표, 수준점, 도근점(2개 이상)등 공사기준점을 설치하고, 그 설치 위치 및 좌표를 표시한 평면도를 작성하여 공사감리원의 확인을 받아 공사착수신고서 제출시 함께 제출하여야 함.	○공사착수 통보시 작성 제출		반영
	○사업시행자는 건설기술관리법 제26조의2 및 동법시행령 제46조의2 규정에 의거 공사안전점검을 실시하고 그에 따른 필요한 조치를 취하여야 하며, 안전사고가 발생하지 않도록 대책을 강구 시행하여야 함.	○관련법에 따라 공사안전점검 시행 및 조치예정		반영
	○사업시행자는 본 매립공사 시행으로 국공유 및 타인의 시설(지하매설물 포함)이나 인명 또는 생산활동에 피해나 민원이 발생하지 않도록 사전 예방책을 강구 시행하여야 하며, 피해(환경, 어업, 시설물, 안전사고 등)나 민원이 발생되었을 경우 사업시행자의 책임하에 전담 해결하여야 함.	○민원발생시 사업시행자의 책임하에 민원해결 예정		반영
	○사업시행자는 환경영향평가 협의사항을 준수하여 공사를 행하여야 함.	○환경영향평가 협의사항 준수하여 공사시행		반영
	○본 공사 시행시 발생하는 모든 폐기물은 반드시 폐기물관련법령의 관계규정에 따라 적정하게 처리하여야 하며, 기름이나 오염물진 또는 폐기물이 해양으로 배출되지 않도록 적절한 대책을 수립 시행하여야 함. 만약 이를 이행하지 않거나 소홀히 함으로 인하여 문제가 발생할 경우에는 사업시행자 부담 및 책임하에 이를 전담 해결하여야 함.	○관련법령에 따라 조치		반영
	○본 매립공사로 인한 군사시설물 등 제반사항은 관련 국방부등 관계기관의 협의사항에 의거 시행하여야 함.	○국방부 협의사항 이행예정		반영
	○사업시행자는 공사설계도서에 명시되어 있지 않은 사항이라도 공사 시행상, 구조물 이용상 또는 관계기관의 요구에 따라 필요한 공사는 사업시행자 책임 하에 시행하여야 함.	○해당사항 발생시 적법하게 처리		반영
	○사업시행자는 공사가 완료되면 공사감리원의 준공검사를 득한 후 공유수면매립법 제25조에 의한 서류와 매립공사 준공사항을 확인할 수 있는 매립지 전경(각 구조물사진 포함) 3부 이상을 관리청에 제출하여야 함.	○경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률 제14조에 의거 준공검사 또는 준공인가 절차를 이행후 결과 통보시 제출예정		반영
	○관리청은 본 공사와 관련하여 실시계획인가조건의 이행지도ㆍ확인 등을 위하여 필요한 점검과 그에 따른 지시를 할 수 있고, 또한 공익상 필요에 따라 본 공사 시행시기의 조정ㆍ중지 또는 인가조건의 추가ㆍ변경ㆍ취소 등 필요한 처분이나 지시를 할 수 있으며, 사업시행자는 이로 인한 손해가 발생하더라도 이를 관리청에 청구할 수 없음.	○경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률 등 관련법 및 인허가승인권자 등 관계기관과 협의		반영
	○사업시행자는 본 공사가 완료되면 구비서류[준공검사조서, 공사감리(감독)조서 등 포함]를 첨부한 준공보고서를 관리청에 제출하여 준공확인을 받아야 함.	○경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률 제14조에 의거 준공검사 또는 준공인가 절차를 이행후 준공보고서 제출		반영
	○공사 착공전 매립지내 빈지 측량을 실시하고 동 빈지의 국가 귀속에 대해서는 관리청이 사업시행자와 협의 결정하는 바에 따라야 함.	○매립공사전 빈지에 대한 측량을 실시하고, 인허가권자 등 관계기관 등과 협의		반영
	○사업시행자는 본 실시계획인가조건에 대하여 이의가 있거나 의문이 있을 경우에는 본 실시계획 인가일로부터 15일 이내에 이의 신청서를 제출하여 주시고, 동 기한 내 이의 신청 또는 의문 제기가 없을 경우에는 모든 인가조건을 수락하는 것으로 간주함.	○경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률 등 관련법 및 인허가승인권자, 관계기관 등과 협의		반영
인천 광역시	○유보지와 산업시설용지의 투자유치계획을 구체화 - 투자유치 등 경제자유구역 개발사업추진에 차질이 없도록 사업지구내 토지매각시 인천시와 사전협의 (인천발전연구원 제시의견)		○국내외 IR활동 등을 통하여 투자유치 구체화 추진 예정 - 실시계획 승인된 토지용도별 세부처분계획에 따라 처분		반영 미반영
	○개발이익금이 영종지구에 재투자될 수 있도록 조건 부여 - 조성토지의 처분전 경제자유구역 개발지침(‘07.6)에 따라 조성원가 재산정 및 신뢰성 확보 등 공신력 있는 검증방안 강구 - 인천시와 사업시행자간 합동 사업성 검토단을 구성하여 용지별 토지매각종료시 다각적으로 개발이익금을 산정하여 사용할 수 있는 방안		○영종지역 개발사업 기본협약시(‘04. 5.31) 개발이익 재투자원칙 기 명시		반영
	○초․중등학교 설립비용부담에 대한 시도교육비특별회계의 부담 경감방안 검토 요망 (인천발전연구원 제시의견)		○방안 검토중		반영
	○근린공원내 계획되어 있는 사회복지시설, 영종역사박물(5천㎡), 도서관, 경로당은 공원조성계획 수립시 인천시와 협의하여 건축계획을 반영할 것		○개발이익금 범위내에서 반영검토		반영
	○경제자유구역의 지정 및 운영에 관한법률 시행령 제8조 2항 5호의 이주대책 조기 수립 시행		○주민대책위와 협의중		반영
	○환지에 대하여 토지매각전 행정절차를 이행할 수 있도록 조치요망		○실시계획 승인된 토지용도별 세부처분계획에 따라 처분		미반영
	○환경․교통․재해등에 대한 영향평가법 제17조내지 제20조에 따라 교통영향평가서를 작성하여 협의를 받을 것		○실시계획승인 협의시 교통영향평가서 협의
					기반영
	○경제자유구역 지정목적에 부합하는 경관상세계획을 수립하여 지구단위계획 및 경관계획에 반영하여야 하며 특히, 매각된 토지에도 적용 요망		○경제자유구역 지정목적에 부합하는도시경관계획이 수립되도록 경관중점계획지역을 선정하여 경관계획을 수립하고 지구단위계획에 반영.		반영
인천 광역시	○영종지구 대중교통계획(신교통등)을 수립하여 영종하늘도시내 교통처리계획에 반영		○신교통타당성용역(인천경제자유구역청 주관) 결과에 따라 반영검토		반영
	○지하매설물(전기, 통신, 수도, 쓰레기집하장 중수도 등)은 공동구에 설치하는 것을 원칙으로 하고, 사업시행자는 공동구 참여 유관기관이 사업비부담이 최소화될 수 있는 방안 강구		○지하시설물 사업주체의 참여여부 결정이후 설치 검토		반영
	○초등학교 위치조정 요구에 대하여는 인천광역시남부교육청과 별도협의하여 반영		○초교 1개교 추가 신설		반영
	○대중교통 활성화를 위하여 『버스공영차고지 기본계획수립용역』에 따라 시내버스 공영차고지를 반영		○유보지 등 세부시설 계획 확정시 검토반영		반영
	○인천 중구 중산동 1-33번지일원에 위치한 영종항은 어촌어항법 제17조 규정에 의하여 지정된 어촌정주어항으로 어항기능이 유지 될 수 있도록 계획 수립 반영		○어촌계와 협의중으로 협의결과에 따름		반영
	○경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률 제18조 및 시행령 제17조 규정에 의한 기반시설의 국고 보조 요망 - 공동구(전기,통신,수도 등), 하수처리장, 배수지, 간선도로 4개노선 등		○자체조달이 원칙이나 국고보조가 가능한 기반시설에 대해서는 지원검토		반영
	○해양수산부의 제2차공유수면 매립기본계획 변경에서 제시된 반영조건이 충실히 이행될 수 있도록 하고 공유수면 공사 착수시 우리시로 통보 및 분기별 공정 제출		○제2차 공유수면매립기본계획 이행 및 공사착수시 통보		반영