인천경제자유구역 영종하늘도시 영종수질복원센터 시설공사

입찰안내서 관련 질의답변서

2008.9

인천광역시도시개발공사

입 찰 안 내 서			질의내용	답 변
연번	페이지	내 용
1	Ⅰ-9	1.3 유의사항 (4)본 안내서 내용 중 사업의 내용, 설계 및 시공지침은 발주기관의 사정에 의하여 변경 될 수 있다. 이로 인해 공사비의 증감이 발생하는 경우에는 이 안내서 및 법령에 따라 공사비를 증감할 수 있다.	◦ 영종수질복원센터는 시설 부지내에 위치한 염전저수지 제방 및 수문을 철거하는 것으로 계획된 바, 염전저수지 제방 및 수문의 기능을 유지해야하는 경우 공사비 추가 반영이 가능한지 질의합니다.	◦ 영종수질복원센터 부지내의 시설은 이용이 가능하나 부지외의 시설 사용시 시설물 파손이 생길 경우 원상 복구하여야 합니다.
	Ⅰ-15	(47) 계약(상대)자는 공사수행으로 인하여 파손된 시설물은 원상복구하여야 한다.
2	Ⅰ-23	4.0 사업일정(업무절차) 업무절차중 가운데 부분에 “기본설계 적격심의 2008.11 공개토론회 ”항목	◦ 공개토론회의 성격 및 준비자료는 어떤 것인지 질의합니다.	◦ 「건설기술개발및관리등에관한운영규정」(국토해양부)을 참고하시기 바랍니다.
3	Ⅰ-24	2.7.2 설계시공병행방식(우선시공) ① 우선 실시설계 및 시공범위 ㉮ 토목공정: 현장조사(측량, 지질조사 등), 부지정지작업(절, 성토포함), 굴착 및 연약지반 공사(필요시), 공사용진입도로 ㉯ 건축공정: 가설공사(현장사무소, 가설울타리 등 일반적인 가시설물 공사의 모든 종류) ㉰ 환경오염저감시설(공사용) 등	◦ 우선실시설계분 물량의 시공기간은 몇 개월로 산정하여야 하는지 질의합니다.	◦ 전체 일정에 차질이 없는 범위 내에서 입찰자 제시 사항입니다.
4	Ⅴ-24	1.3.2 공종별 종단점(Terminal Points) 자) 기타 부대설비 수질복원센터 진출입을 위한 가감속 차로 설비 및 신호	◦ “가감속 차로 설비 및 신호”의 범위를 명시하여 주시기 바라며, 가감속 차로 설비 및 신호만 반영하면 되는지 질의합니다.	◦ 입찰안내서 준수

입 찰 안 내 서			질의내용	답 변
연번	페이지	내 용
5	Ⅰ-24	② 우선 실시설계 도서 제출시기 실시설계적격자 통보일로부터 5일 이내에 실시설계도서를 제출하고, 제출시 실시설계도면 및 산출내역서 등을 작성하여 별책으로 제출하여야 한다.	◦ Ⅰ-24쪽의 실시설계적격자 통보와 Ⅶ-15쪽의 Fast Track을 포함하는 실시설계의 적격 또는 부적격을 구분하여 평가하는 것은 순서적으로 상이하여 질의합니다.	◦ 입찰서 제출시 우선시공분 도서 제출 및 평가시행합니다.
	Ⅶ-15	3.2 실시설계(Fast Track 포함) 가. 적격 또는 부적격으로 구분하여 평가한다.
6	Ⅰ-26	2.12 방류위치 위치는 영종수질복원센터 남측 해양으로 방류하여야 한다.	◦ 남측해양이라 함은 방류수가 최종적으로 남측해양으로 흘러 나가면 된다는 것으로 판단하여 택지개발 계획의 우수관거나 다른시설물을 이용하는 것이 가능한지 질의합니다.	◦ 대상부지 남측의 기존 구조물(우수박스 3@3.5×3) 이용가능합니다.
7	Ⅰ-31	3.0 제출도서 목록 3.1 기본설계 제출도서(입찰참가자)	◦ 좌측Ⅰ-31쪽에 입찰금액 내역서에 대한 내용이 없으므로 입찰금액내역서에 대한 항목(규격,제출부수,장,비고)에 대해 기준을 질의합니다.	◦ A4, 제출부수 1부, 장수제한 없음, 단면/좌철
8	V-24	사) 실개천 유지용수 공급관로 및 방류시설, BY-PASS 관로 2항 -실개천 미 가동시를 대비한 재이용수를 해양으로 배출할 수 있는 BY-PASS 설비	◦ “공급이 중지될 경우”는 어느 경우인지 질의합니다. ◦ V-78쪽의“방류수 성능보증수질만 충족시켜 해양으로 방류할 수 있는 방안”과 V-24쪽 “실개천 미가동시를 대비한 재이용수를 해양으로 배출할 수 있는 by-pass설비”내용이 상충하므로 재이용수 공급중지시 어느 수질기준을 만족시켜 해양방류 시켜야 하는지 질의합니다.	◦ 공급중지 : 홍수시, 동절기 실개천 결빙시 및 현장상황 변화에 따릅니다. ◦ By-pass시 수질 : 입찰안내서 p V-78 준수
	V-78	7)실개천 유지용수 공급수질 ② 재이용수 공급이 중지될 경우 유지관리비 절감을 위하여 방류수 성능보증수질만 충족시켜 해양으로 방류할 수 있는 방안을 강구하여야 한다.

입 찰 안 내 서			질의내용	답 변
연번	페이지	내 용
9	Ⅴ-34	1.10 시운전 및 교육훈련 1.10.1 일반사항 8) 시운전에 포함되는 내역은 전력비, 인건비, 수질분석비, 악취분석비, 폐기물처리비, 상수 사용요금, 시운전보고서 인쇄비, 약품비 등이다.	◦ Ⅲ-11쪽 시운전 및 교육훈련비 내역서 양식의 항목과 상이하므로 (수질분석비,약품비,전력비,용수비,보고서인쇄비) 질의합니다.	◦ 입찰양식에 시운전에 포함되는 모든 항목을 포함합니다.
10	Ⅴ-82	2.2.3 수질복원센터 설계기준 10) 유지관리 및 경제성 분석 ⑥ 경상비 인건비, ...... 산정한다. ◦ 소 장 : 특급기술자 ◦ 계 장 : 고급기술자 ◦ 기술직 : 중급기술자 ◦ 기능직 : 중급기술자	◦ Ⅴ-82, Ⅲ-14쪽의 “중급기술자”“중급기능사”내용이 상이한데, 유지관리비 기능직 인건비 산정시 “중급기술자”와 “중급기능사”중 어떻게 적용해야되는지 질의합니다.	◦ 중급기능사
	Ⅲ-14	유지관리비 산정내역서 1) 인 건 비 특급기술자....중급기능사
11	V-82	V. 설계 및 시공지침 제2장 일반사항 2.2 설계조건 2.2.3 수질복원센터 설계기준 11) Monitoring 설비 및 운전자동화 설비계획 ▪ 처리시설 유입 및 방류수에 대하여 필요한 유량 및 수질을 측정할 수 있도록 계측기기를 설치하여 감시 및 기록이 되어야 한다. 특히 TMS설비를 반영하여야 한다.	◦ 유입 및 방류수질을 측정하기 위해 방류측에 수질자동측정설비(TMS) 이외에 어떠한 계기를 설치하여야 하는지 구체적으로 제시하여 주시기 바랍니다.	◦ 수질복원센터의 정상 운전 및 제어가 가능한 범위내에서 입찰자 제시사항입니다.
12	Ⅴ-91	3.2.4 설계하중 1 ) 고정하중(D) ① 고정하중은 골조, 지붕, 바닥, 벽, 칸막이, 작업대 및 모든영구설비와 재료를 포함한다. 액체의 수직 및 수평하중도 고정하중으로 취급해야한다.	◦ 입찰안내서 V-115쪽 설계하중조합에 따르면 D=고정하중, 또는 이에 의해서 생기는 부재력 F=유체의 중량 및 압력에 의한 하중 또는 이에 의해서 생기는 부재력 상기와 같이 고정하중과 구분하여 액체는 F로 명기되어 있습니다. 액체 하중구분과 관련한 입찰안내서의 내용이 서로 상이하므로 질의합니다.	◦ 입찰안내서 p V-115 준수

입 찰 안 내 서			질의내용	답 변
연번	페이지	내 용
13	Ⅴ-112	다) 부력검토 구조물의 부력에 대해 검토하기 위하여 구조물에 대한 하중을 다음과 같이 구분한다. (가)총하중 : 처리시설 운영시 발생하는 하중으로 구조물 하중, 하수 및 기타하중을 합한 총하중(Wt)이다. (나)최소하중 : 설치직후 또는 유지관리시 구조물내의 하수가 제거된 상태의 하중으로서 양압력을 검토하기 위한 하중(W)이다.(기계하중 및 건축하중 제외) (다)부력하중 : 최소하중시 양압력(V)으로 인한 구조물의 부상을 검토하기 위하여 각 구조물에 대한 부력을 다음 식에 의하여 산정한다. B=Vㆍrw 여기에서, B:부력 V:지하수면하의 구조물의 부피(㎥) rw:지하수의 단위중량(=10.0 kN/㎥) SㆍF=W/B≥1.2	◦ 부력 검토를 공사단계별(공사중, 완공후 유지관리시)로 검토하여도 하중적용 및 안전율 기준은 상기조건으로 동일하게 검토해야 하는지 질의합니다.	◦ 입찰안내서 준수
14	Ⅴ-137	4.2.5 동별 세부계획 -실험실은...... 중금속류 분석이 가능한 규모로 하여야 한다.	◦ 환경부 공공하수도시설 설치사업 업무지침(2007. 10) 98쪽에 의하면「공공하수처리시설에 산업폐수 등의 유입으로 중금속 등에 대한 수질분석이 필요할 경우에는 별도의 측정장비를 구비하지 말고 시ㆍ도 보건환경연구원 등에 위탁분석 하여야 한다」로 규정하고 있으므로 중금속 분석 공간 및 기기는 생략해도 되는지 알려주시기 바랍니다.	◦ 입찰안내서 준수

입 찰 안 내 서			질의내용	답 변
연번	페이지	내 용
15	Ⅴ-145	다) 냉․난방 설비 ㉯ 전기실 등 전기 관련 계통실은 실온을 35℃ 이하로 유지하도록 설계하고, 비상시에도 기기가 정상대로 작동할 수 있도록 계획하여야 한다.	◦ 비상시라 함은 어떤 경우인지 질의합니다.	◦ 천재지변을 제외한 어떠한 경우에도 정상작동 하여야 합니다.
16	Ⅴ-398	6.2.5 전력보호계전시스템 3) 보호시스템 기능 22.9kV급, 3.3kV급 전자화 전력보호 제어장치, 디지털계량장치(저압)는 수배전실에 비치한 전력감시 제어 시스템에 Fild Bus(통신방식)로 연결하여 수변전실 모니터에서 감시, 제어가 가능하고...	◦ 전력감시제어용 모니터는 수배전실보다는 중앙통제실에 설치하여 감시, 제어가 가능토록 하는 것이 타당하다고 사료되는바, 정확한 설치위치에 대해 질의합니다.	◦ 입찰안내서 상의 “수변전실 모니터에서 감시, 제어가 가능하고...”에서 모니터의 의미는 디지털 전력감시제어장치의 자체 화면을 의미하며, 전력감시제어용 모니터의 위치는 입찰자 제안사항입니다.
17	Ⅴ-406	6.2.11 접지 및 피뢰설비 1) 접지설비 나) ~ 접지저항은 IEEE 및 NEC에서 권장하는 2[Ω]이하로 적용하여야 한다.	◦ 접지저항값이 기본계획보고서는 5[Ω]이하, 입찰안내서 2[Ω]이하로 되어있는데 5[Ω]이하를 적용해도 되는지 질의합니다.	◦ IEEE 및 NEC에서 권장하는 5[Ω]이하로 적용합니다.
18	Ⅴ-407	6.2.12 배관배선 1) 배관 다) ~ 지중구간은 파형관(FEP) 또는 폴리에틸렌 전선관(PE 전선관)을 사용하며, 경고테이프를 이중으로 포설하여 보호하여야 한다.	◦ 옥외 지중배관설치시 경고테이프를 꼭 이중으로 포설해야 하는지 질의합니다.	◦ 입찰안내서 준수
19	Ⅴ-407	6.2.11 접지 및 피뢰설비 1) 접지설비 바) 접지봉은 원형의 동봉으로서 대지저항물 조사를 고려한 요구접지저항을 얻을 수 있고, ~	◦ 원형의 동봉이라함은 접지봉의 형식을 정해주시는건지, 아니면 입찰자의 선택으로 이루어지는건지 질의합니다.	◦ 원형 접지동봉을 의미하는 것이 아니며, 접지동봉을 비롯한 접지자재는 입찰자 제안사항입니다.

입 찰 안 내 서			질의내용	답 변
연번	페이지	내 용
20	V-415	제7장 계측제어분야 설계지침 7.2 계측제어분야 특별지침 7.2.2 감시제어설비 2) 중앙운전용 컴퓨터설비 나)주요설비 시방 (1) POS & ES(공급시점에는 계약금액에 상당하는 최신제품이어야 한다.) -OS(Operating System) : Windows Vista이상	◦ 중앙운전용 컴퓨터설비(OS/ES)의 OS는 Windows Vista의 이상의 적용을 요구하고 있습니다. 그러나 Vista가 출시후 HMI 제조사의 성능 시험이 완료되지 않은 제품이 적용될 경우 안정성이 떨어질 우려가 있습니다. 따라서 범용적으로 사용하는 일반 OS를 사용하여도 되는지 질의합니다.	◦ 범용적으로 사용하는 일반 OS(최소 windows XP 이상)는 사용가능합니다.
21	V-462	9.2.2 설계도서 작성지침 6) 설계서는 단위 공종별로 간지를 넣어 구분하여야 하며(칼라간지 사용가능), 간지에는 제목을 나타내는 글자 이외의 표현은 금지한다.	◦ 보고서의 바탕면, 여백부 치장이 가능한지 질의합니다.	◦ 불가합니다.
22	Ⅴ-462	9.2.2 설계도서 작성지침 1) 장(쪽) 수량기준은 보고서 및 부록의 경우 A4사이즈를 기준으로 1장(2쪽)으로 하고, 부득이한 경우(A3를 접어서(2번 접지) 사용할 경우, 단면인쇄만 가능)에 사용하는 A3사이즈는 A4 2장(4쪽)으로 한다. 또한 설계도면의 경우 A3사이즈를 1장(단면인쇄 기준)으로 하나, 양면인쇄시 A3 2장으로 산정한다.	◦ 부득이 하게 보고서, 부록 및 설계도면에서 A3사이즈의 길이(420mm)를 넘어서 사용할 경우, 장(쪽) 수량기준에 대하여 질의합니다.	◦ A3 사이즈의 규격을 준수하시기 바랍니다.
23	Ⅴ-462	9.2.2 설계도서 작성지침 2) 보고서, 부록, 도면의 표지(앞, 뒤)는 장(쪽)수에서 제외하며, 목차, 간지와 설계도면의 도면목록 및 범례는 장(쪽)수에 포함한다.	◦ 설계도면의 간지가 장(쪽)수에 포함되어야 하는지 질의합니다.	◦ 장(쪽)수에 포함합니다.

입 찰 안 내 서			질의내용	답 변
연번	페이지	내 용
24	Ⅴ-464	9.2.4 설계도서의 규격 1) 보고서 및 보고서부록의 규격 ② 지 질 ◦ 백상지(단, 표지 및 조감도는 스노우지 또는 백색아트지 사용가능) 2) 설계도면의 규격 ② 지 질 ◦ 백상지(단, 표지는 백색아트지 또는 스노우지)	◦ 도서의 규격 중 백상지의 무게에 대하여 계약(상대)자 (입찰자) 제시인지를 질의합니다.	◦ 백상지 100g/㎡, 표지 200g/㎡
25	V-464	2) 설계도면의 규격 A3(420㎜×297㎜)-A1으로 작성하여 A3로 축소 제출	◦ A1으로 작성하여 A3로 출력할 경우 축척이 달라지므로 이를 적용하여도 무방한지 질의합니다.	◦ 입찰안내서 준수
26	V-464	9.2.4 설계도서의 규격 1) 보고서 및 보고서부록의 규격	◦ “보고서(부록)”인지 “보고서부록”으로 표기해야 하는지 질의합니다.	◦ “기본설계보고서 부록”으로 표기합니다.
	Ⅰ-31	주: 1.수리계산, 용량계산..........등은 기본설계보고서(부록)에 수록토록 한다.
27	Ⅴ-466	③ 도면표(Title Block) : 모든 도면의 도면표는 다음과 같은 양식으로 한다.	◦ 도면표(Title Block)에 대한 사이즈는 있으나 도면 테두리의 사이즈가 없으므로 테두리의 가로와 세로에 대한 사이즈를 제시하기 바라며, 테두리 바깥면의 여백 간격은 제본방법에 따라 입찰자 임의로 결정하여도 되는지 질의합니다.	◦ 입찰자 제안사항입니다.
28	Ⅴ-474 ~ 475	2) 기본설계도면 Ⅰ. 토목분야 Ⅱ. 건축분야 도면종류 및 축척	◦ 배치계획평면도, 주단면상세도, 기초형식 단면도 등은 입찰안내서 축척 기준을 준수하기 곤란하므로 축척이 달라도 되는지 질의합니다.	◦ 도면축척은 입찰안내서를 원칙으로 하되 임의조정 가능합니다.

영종하늘도시 영종수질복원센터 입찰안내서 질의

입 찰 안 내 서			질의내용	답 변
연번	페이지	내 용
29	Ⅵ-7	2.0 인원투입 2.1 직원투입 지침 3) 분야별 투입기술자의 주요 경력을 포함한 이력서를 첨부하여 제출하여야 한다.	◦ 투입기술자의 주요경력 및 이력서 첨부제출은 입찰도서 제출시 확정할 수 없는 엄격한 기준으로, 조직도 및 투입인원으로 대신할 수 있는 지 질의합니다.	◦ 입찰안내서를 준수하시기 바랍니다.
30	공통	공사입찰공고문(조달청) 공사명 -영종하늘도시 영종수질복원센타시설공사 현장설명서 -인천경제자유구역 영종하늘도시 영종수질복원센터 시설공사	◦ 정확한 공사명을 질의합니다.	◦ “인천경제자유구역 영종하늘도시 영종수질복원센터 시설공사”입니다.
32	공통		◦ 조경수목 수량 및 면적 산정시 2차 예정부지도 포함하여 수량산출을 해야 하는것인지 아니면 현 시설부지만의 면적으로 산정해야 하는것인지에 대한 질의합니다.	◦ 2차 부지도 조경면적에 포함하여야 하나, 향후 2단계 공사를 고려하여 경제성 있는 조경설계를 하여야 합니다(2차예정부지는 1차부지의 조경을 감안하여 산출).
33	공통		◦ 조경면적의 산정시 성토후 상부면적을 기준으로 하는 것인지 (경)사면 끝 바닥면적을 기준으로 하는 것인지에 대해 질의합니다.	◦ 조경면적은 상부면적을 기준으로 합니다.
34	공통		◦ 건축인원 산정시 1단계(Q=24,000㎥/d)와 2단계(Q=7,000㎥/d)로 나눠져있는데 1단계만 반영하는것인지 2단계까지 다 반영한 인원산정을 해야하는지 질의합니다. 필요인원 산정표가 있으시면 자료를 요청합니다.	◦ 관리동 면적 산출시 2단계까지 반영하여야 합니다. ◦ 필요인원 산정은 입찰자 제시 사항입니다.
35	공통		◦ 2011년6월 종합시운전(부하)시 유입량이 부족으로 적절한 시운전이 불가능하여 시운전 기간이 연장될 경우, 이로인해 발생할 수 있는 공사기간의 연장 및 비용의 증가등의 처리 방법에 대해 질의합니다.	◦ 입찰자 제시사항입니다.