입찰안내서관련 질의 및 답변

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	1. ‘나. 인천대 Master Plan을 기준으로 한강유역환경청이 제시한 환경영향평가 내용 및 관련 규정상 재협의 (사업계획변경포함) 대상이 아닌 범위 내에서 조성계획을 수립하여야 한다.’ 관련하여, ‘재협의(사업계획변경포함) 대상이 아닌 범위 내에서’라 함은, 마스터플랜을 수립함에 있어서 환경․교통․재해등에 관한 영향평가법에 따른 재협의는 물론 협의내용 변경을 수반하지 않도록 해야함을 의미하는 것인지? 또는 대학시설 내 시민공유공간(근린공원 대체가능공간)과 녹지조성계획만 준수하면 되는지요? 2. 공모지침서 첨부 문서중 지구단위계획 및 환경영향평가(초안)의 자료중 ‘송도국제도시5구역 지구단위계획결정도’ 와 ‘토지이용계획도’의 CAD파일을 제공하여 주시기 바랍니다. 홈페이지에 올려져있는 자료는 이미지 파일이어서 면적 등 오차가 크므로 건축계획을 진행하는데 어려움이 있습니다.	1. 한강유역환경청이 제시한 환경영향평가 내용 및 관련 규정상 재협의(사업계획변경포함) 대상이 아닌 범위 내에서 조성계획을 수립하여야 하며, 시민공유공간(근린공원 대체가능공간)과 녹지조성계획을 준수하여야 합니다. ※환경영향평가 초안 협의 완료 ※별첨1 환경영향평가 초안 검토의견(한강유역환경청) ※별첨2 토지이용계획도(향후 본안 제출시의 토지이용 계획임) 2. 송도5구역 지구단위계획결정도 및 토지이용계획도 를 CAD파일로 제공하겠습니다. ※ 별첨3 지구단위계획결정도 ※ 별첨4 토지이용계획도(별첨2 변경내용 참조)	p12～13 p39

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	5. 입찰시 기술부분 제출도서는 각 공종별 편집을 총괄, 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 정보통신 순으로 하라고 되어 있는데 그러면 명시하지 않은 조경부분은 맨 마지막에 위치하면 되는지요? 또한 설계도면도 분야별 순서에 의해 1권으로 합본하는 것인가?(전체 매수가 430여서 상당히 두꺼움) 6. 중간설계 도면의 지질이 p1-11에는 청사진용 감광지로 되어있고, p1-19에는 백상지를 사용한다고 되어있는데 어느 것이 맞는지요? 일정상의 이유로 백상지에 인쇄로 작성기준을 조정하여 주시기 바랍니다. 7. 건물의 실내 및 옥외시설물에 대한 색채 및 CI계획을 설계에 반영하여야 한다고 되어있는데 색채 및 CI계획을 기존의 인천대 CI를 유지하면서 하는 것인지 아니면 새로운 안을 제안해야 하는지요? 8. 사전조사 내용중 현 인천대 캠퍼스내 시설물(이식수목, 시험장비 등)조사를 하여야 한다고 되어 있는데 시설물의 조사범위와 각 입찰자마다 개별적으로 조사하면 되는지요? 또한 시기는 언제 가능한지요?	5. 입찰시 기술부분 제출도서는 각 공종별 편집을 총 괄, 건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신 순으로 합본합니다. 6. 중간설계도면도 백상지로 제본합니다. 7. 송도국제도시 색채 및 CI 계획등 검토하여 새로 운 CI계획(안)을 제안하여 주시기 바라며, 추후 실시설계시 인천대 UI계획을 반영하여야 합니다.(현 재 인천대학교 UI계획 수립중임) 8. 현 인천대 캠퍼스내 시설물(이식수목, 시험장비등) 을 조사하여 설계에 반영하여야 하며, 근무시간에 한하여 개별조사 가능합니다. - 시험장비조사 : 각종장비 및 특수설비등의 하중, 출입문 계획등을 고려하여 설계함. - 이식수목 : 9.2식재계획 15)참조하여야 함.	p1-12 p1-11, 1-19 p4-10 p4-11

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	9. 사전조사의 일반사항 중 입찰자등은 발주기관이 제시하는 자료 등에 대하여 그 사실여부를 확인해야 한다고 되어 있는데 사실여부를 누구에게 확인해야 하는 것이며, 금번 입찰과 관련하여 제시하신 자료 중 변경 또는 정정될 자료는 무엇인지 알려주시기 바랍니다. 10. 2.2 시설규모와 관련하여 10-1. 2단계 사업(2008-2012)의 소요면적 중, 교육기본시설 및 지원시설의 소요면적 총계만 주어진 바, 단과대 및 각 지원시설별 소요면적배분은 어떻게 되는지요? 10-2. 기숙사 2단계 사업의 면적은 부속시설(식당 및 부대시설, 상점)의 증축분을 포함한 것인지요? 11. 2.2 시설규모와 관련하여 - 3단계 사업(2012년 이후)은 학생수 20,000명 수용의 시설규모라고만 명시되어 구체적인 내용은 없는데 기존 1,2단계 시설들과의 연계 및 그 표현방법을 어떻게 하는 것인지 구체적으로 알려주시기 바랍니다.	9. 발주기관이 제시하는 자료 등에 대하여 현장확인 등으로 확인하여야 합니다. 10-1금회분 각시설의 비율을 참조하여 입찰자가 제안 하여야 함. ※ 별첨5 인천대학교 2단계사업 학생수(예정) 참고 10-2기숙사 2단계 사업 면적에는 부속시설의 증축분 이 포함된 것임. 11. 3단계사업까지의 총학생수는 20,000명을 기준으로 금회, 2단계와 연계하여 입찰자가 제안함. - 시설규모는 금회분 및 2단계 각시설의 비율을 참조하여 대략적으로 제안. ※ 별첨5 인천대학교 2단계사업 학생수(예정) 참고	p4-11 p4-14～15

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	12. 2.3 설계일반조건 내용 중 (2) 배치계획 3) (중략)...., 환경영향평가 심의 시 제시한 녹지축은 유지하여야 한다.와 관련하여, ‘환경영향평가 심의 시 제시한 녹지축’이라 함은 구체적으로 무엇을 말하는 것인지요? ‘송도 신캠퍼스 마스터플랜’에서 제시된 캠퍼스를 관통하여 환승 경전철과 기숙사 단지를 잇는 사선 축을 의미하는 것인지 알려주시기 바랍니다. 13. 2)주차계획 부분에 ‘수급자는 실시 설계시 교통영향평가를 실시하여야 하며 평가결과에 따른 주차대수 이상을 반영하여야 한다.’ 라고 명시되어 있는 바, 입찰시에는 “인천대 송도신캠퍼스 마스터플랜”에 의하여 산정된 주차대수를 기준으로 계획하는 것인지 궁금합니다. 14. 14) 실험실 기본시설은 필요시설 현장 조사후 설치할 것이라고 명기되어 있는데 현장조사는 입찰자가 개별적으로 조사 가능한 것인지요? 조사일정은 임의 가능한지요?	12. 입찰안내서 제Ⅸ장 부록 9-1환경영향평가 참조 하시기 바랍니다. 13. 교통영향평가에 의하여 계획주차대수(2,069) 이상 일 경우 그 평가결과를 반영하여야 합니다. 14. 14) 실험실 기본시설의 현장조사는 참여업체가 개별적으로 조사하여야하며 조사일정은 참여업체별 로 근무시간에 한하여 가능합니다.	p4-14～15 p4-16 p4-31

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	15. p4-22의 11)인테리어 계획 항목에는 ‘학장실과 각 처장실’은 포함되어 있지 않은데, p4-36의 (3)세부사항 내용 중에는 ‘학장실과 각 처장실’ 항목에 인테리어 계획이 명기되어 있어 서로 상이한 바 어느 것이 맞는지요? 16. 전자공학과 통신실험실, 신호처리실험실 등은 출입문 자바라 설치라고 명기되어 있는데, 이 의미가 자바라로 된 출입문을 설치하라는 것인지, 아니면 출입문과 별도로 자바라를 추가 설치하라는 의미인가요? 17. 토목환경시스템공학부의 삼축 실험실의 특기사항으로 동상실험에 필요한 온도제어 실험용 박스컨테이너(3,000X5,000X2,000)가 명기되어 있는데 이 실험용 박스컨테이너를 실습실 내부에 설치해야 하는 것인지요?	15. 인테리어계획은 학장실과 처장실이 포함되어 계획하시기 바랍니다. 16. 출입문과 별도로 접는문(Folding Door)를 설치하 여야 합니다. 17. 실습실 외부에 설치합니다.	p4-22, 4-36 p4-81 p4-89

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	18. 2.5 Space Program, (1)시설별 면적표및(2)시설별 세부 면적표와 관련하여, 18-1. ‘(1)시설별 면적표’에서 시설별 면적표의 소계의 합이 전체합계와 일치하지 않는 관계로, 면적기준을 소계의 합으로 보는것이 맞는지요? 18-2. ‘(2)시설별 세부 면적표’에서의 시설별 합계가 ‘(1)시설별 면적표’상의 각 시설별 소요면적과 일치하지 않는 관계로, 면적기준을 (2)시설별 세부 면적표‘상의 면적으로 보는것이 타당한지요? (ex.인문대학/사회대학/법과대학/경상대학/동북아국제통상대학/예체능대학/자연대학/공과대학/연구용실험실등의 경우 소요면적이 세부면적표의 합계와 다름) 19. p4-34 ‘(3)세부사항’과 관련하여 19-1. 세부사항에서 기술된 제실들이 ‘2.5 Space Program’에서 제시된 제실들의 개수와 일치하지 않습니다.(ex, 사회대학, 신문방송학과의 경우에 ‘(3)세부사항’에서는 30개의 실이 제시되고 있으나 ‘Space Program'에서 제시된 실은 실습실 단2개임) 계획 시, 요구되어지는 제실관계를 p4-159～186의 Space Program상에 주어진 실의 갯수로 한정하여 판단하는 것이 타당한지요?	18-1. 면적은 소계의 합을 기준으로 합니다. 18-2. 별첨6 2.5 Space Program 참조 19-1. (3)세부사항 각실별 면적 및 개수는 별첨6 2.5 Space Program 참조하여 설계.	p4-159～186 p4-34～158, p4-159～186

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	19-2. 위와 같은 ‘개수의 일치하지 않는 이유‘로, 각 실험실습실에 쓰이는 고정 집기류 및 장비들의 물량은 p4-34 '(3)세부사항‘에 제시된 시설로 산출하여도 무리는 없는지요? 19-3. 실험 실습실들의 특기사항 중 ‘교수실과 인접설계, 혹은 대학원연구실을 실험실 바로 옆에’ 등의 문구가 있습니다. 여기서 대학원 연구실이라 함은 대학원의 ‘연구용실험실’을 말하는 것인지요? 그리고 그 문구로 지정된 실험실습실만 위치가 그러하다라고 보는 것이 맞는지요? (기능별 조닝과 모듈차이 등으로 연속 인접시키는 것이 불합리한 것으로 판단됩니다.) 20. 공장형실험실이 공학계열 강의동에 포함된다는 의미는 각 과별 혹은 단대별로 공장형실험실의 제실들이 나뉘어 들어간다는 의미인지요, 아니면 별동으로 가능한 것인지요? 21. 부설연구소가 각 계열별 강의동에 포함된다는 의미는 각 계열별로 부설연구소의 제실들이 나뉘어 들어간다는 의미인지요, 아니면 별동으로 가능한 것인지요?	19-2. 고정집기류 및 장비물량은 (3)세부사항에서 제 시한 사항을 모두 반영하여야 합니다. 19-3. 대학원 연구실이란 대학원연구용 실험실을 말 하며, 입찰자가 제안하여 주시기 바랍니다. 20. 공장형실험실은 별동으로 설치하는 것이 바람직합 니다. 21. 부설연부설연구소가 각 계열별 강의동에 포함된다 는 의미는 각 계열별로 부설연구소의 제실들이 나 뉘어 들어간다는 의미입니다.	p4-34～158, p4-159～186 p4-182 p4-183

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	22. 도서관 세부시설 면적표에서 22-1. 멀티미디어실내 자료보존공간의 단위면적과 실수, 면적을 구체적으로 알려주시기 바랍니다. 22-2. 자료이용공간의 자료보존서고(990m2)와 직원공간의 자료보존서고(67m2)의 2개가 있는데, 후자는 사무실(도서과)에 부속된 소규모 자료보존서고로 판단되어집니다. 그런데, p4-118 및 p4-121에 나타난 자료보존서고는 동일하게 60만권을 수장하는 자료보존서고로 표현되어 있는데 p4-118 및 p4-121의 표기가 오류인지 확인하여 주시기 바랍니다. 22-3. p4-117 ‘주제자료실공통’의 내용 중 ‘STAFF(최소10명이상) 작업공간확보: 열람지원실’이란 문구는 각 주제자료실 전면 작업공간이 필요하다는 것인지, 아니면 p4-174상의 직원공간 중 ‘열람업무지원실(3인4실, 총12인)’이 있는데 이 실을 지칭한 것인지요? 22-4. 도서관 세부시설 면적표에서 순면적 소계를 더하면 10,073m2으로서 주어진 합계는 9,920m2로 표기되어있어 서로 상이한바 확인해 주십시오.	22-1. 멀티미디어실(자료이용공간, 자료보존공간)의 실수는 1실이고, 자료공간의 단위면적은 180㎡임 22-2. 직원공간의 자료보존서고의 “장서60만권 이상 수장공간 ”은 오류로써 삭제하기 바랍니다. 22-3. 주제자료실내 각각 10명이상의 직원업무 공간 을 확보하여야 합니다. ※별첨7 추가과업내용 참조 - (3) 세부사항 직원공간중 사무실(도서과), 열람업 무지원실 22-4 순면적 소계는 10,611㎡으로 수정합니다.	p4-174

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	23. 실외골프연습장 세부면적표와 관련하여 23-1. 퍼팅연습장, 실외벙커장은 별도로 옥외에 설치하는 것인지요? 23-2. 실외골프연습장과 실내골프연습장으로 설명이 구분되어 있는데 (면적표는 구분안됨) 실내골프연습장을 각각 별도로 설치하는 것인지요? 24. 학군단 세부 면적표와 관련하여 - 통합강의실의 수용인원(100인)과 인당면적(1.5m2)을 근거로 한 산술면적(150m2)과 제시면적(118m2)이 상이함 - 합계면적(854m2)과 개별면적의 합이 50m2차이가 있음 - 위의 면적차이로 인해 공유면적과 합계면적도 차이가 있는데 어느 것이 맞는지 구체적으로 제시하여 주십시오. 25. 수영장과 관련하여 2급이상 공인수영장(대한수영연맹)으로 시설 안전기준에 적합하게 계획할 것이라고 명기되어 있는데, 대한수영연맹에 문의한 바, 2급 공인수영장으로서 인증받기 위해선, ① 레인길이 : 50m 이상 ② 레인수 : 10레인 이상 ③ 관람석수 : 1,000석 이상의 조건이 모두 충족되어야만 한다는데, 2급 공인수영장으로 인증받기 위해 반드시 1,000석 이상의 관람석을 확보하여야만 하는지요?	23-1 별도로 옥외에 설치할 필요 없습니다. 23-2 실외 골프연습장 별도 설치 안함. 24. 학군단 세부면적표와 관련 - 통합강의실 면적 150㎡로 조정합니다. - 휴게실 면적 38㎡로 조정합니다. 25. 관람석은 입찰자가 제안하시기 바랍니다.	p4-153～154,184 p4-185 p4-143

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	26. '2.4 각 동별 세부사항’과 ‘2.5 Space Program'의 강당과 관련한 내용이 각각 ’2,000석 강당’과 ‘2,000석 공연장’으로 상 이한 바, '2.5 Space Program'의 ‘2,000석 공연장’이 ‘2,000석 강당’의 오기라 판단됩니다. 정확하게 알려주시기 바랍니다. 《구조분야》 1. p1-13의 계산서는 “기계, 전기, 통신, 토목”으로 되어있습니다. page1-11 각종서류의 계산서도 “기계, 전기, 통신, 토목”으로 구조분야는 제외인지요? 2. p1-6의 “실시설계 확정전까지”의 기간은 실시설계 기간인 120일 인지요? 3. p4-187 (11)의 지붕의 안전성 확보를 위해서 풍동시험을 검토하여야 한다고 되어있는데 풍동시험을 필요시만 수행해도 되는지요? ４．p4-189 3.5 사용재료 （１）콘크리트 설계기준강도 내용중 철근콘크리트：Fc=27Mpa이상이라고 되어있는데 철근콘크리트：Fc=2４Mpa로도 사용 가능한지요？	26. 500석 공연장, 2000석 강당으로 계획하시기 바랍니다. 1. 중간설계 제출도서의 규격 및 수량에서 각종서류의 계산서는 분야별 모든 계산서를 말합니다. 2. 그렇습니다. 3. 그렇습니다. 4. 콘크리트 설계 기준 압축강도 철근콘크리트는 Fc=27Mpa이상입니다.	p4-158, 179 p1-11 p1-6 p4-187 p4-189

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	《기계설비》 1. 다. 사업계획서의 규격 4) 모든 도서에는 … 3차원적 표현을 할 수 없다고 되어 있는데 LCC 등 컴퓨터 시뮬레이션 결과 등의 표기에도 적용되는지요? 2. 3-1 중간설계 제출도서의 규격 및 수량 기계분야 매수 50매 (3) 설계도면 : 기계(소방포함) 목록, 범례, 장비일람표, 옥외간선도, 설비계통도, 기계실 평면도로 표기되어 있는바 입찰시 제출 설계도면에는 각종 설비평면도는 제외되어 있는데 제출도서에서 제외되는 사항인지요?(만약 평면도가 제외된다면 도면매수 조정이 필요할 것으로 판단됨) 3. 급수, 배수, 폐수, 가스, 증류수 등 설치기준이 기준 면적당 1개씩 설치(응급샤워 등 포함) 및 각 실에 필 요한 유틸리티 요구사항이 표기되어 있는데, 유틸리 티 설치기준이 유틸리티가 필요한 실험실마다의 면 적에 의해 기준수량을 설치하라는 의미인지요?	1. “공모지침서관련 질의 및 답변”자료를 참조하시기 바랍니다. 2. 제출도서에 설비평면 포함하여 작성하시고 도면매수 조정은 입찰안내서를 준수합니다. 3. 유틸리티가 필요한 실험실마다 면적기준에 맞게 계획하여야 합니다.	공모지침서 ＜첨부３＞ p2 입찰안내서 p1-11 p6-10 p4-31

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	4. 1) 공통시설～ 폐수 등 각 실의 소요시설이 표기되어 있는데 -폐수 발생실의 폐수종류 및 용량은 제공될 수 있 는지 및 각종 유틸리티의 설계범위는?(분기배관 및 밸브까지 설치 등) -실에서 요구하는 폐수조, 폐수설비의 의미는 무엇 인지요? (폐수배관 연결 또는 개별처리를 위한 수조 등) 5. 5) 공조기 배기열의 폐열을 회수하기 위한 열회수 설비를 설치한다고 되어있는데,공조기를 이용하여 공조하는 모든 용도의 공조기 적용되는 것인지 아 니면 필요한 경우에만 적용되는 사항인지요? 6. (1) 급수설비 1) ③하수처리장의 중수 : 조경용수 13) 우수 및 화장실의 … 중수도설비는 … 입찰자가 제안 할 수 있다고 되었는데, 외부의 하수처리장 에서 공급되는 중수는 조경용수에는 의무사용, 화 장실 용수로 사용은 입찰가가 결정하라는 의미 인 지요? 아니면 사용여부를 제안하라는 의미인지요?	4. - 폐수종류 : 무기용매, 유기용매, 무기촉매로 분류 - 용량 : 현재 발생량 × 2.5배 - 유틸리티 설계 범위 : 폐수 종류별 배관 - 폐수배관별 차단 밸브 3개 설치(실험실 1개, 폐수 조 1개, 중간 1개) - 폐수조 : 지하 폐수보관 탱크 - 폐수설비 : 폐수조와 실험실 폐수구 사이의 연결시 설(밸브포함), 유해가스 역류방지시설 포함 5. 정부 에너지 정책 및 환경정책에 부응을 위하여 가 능한 모든 공조기 배기열을 회수하는 것은 원칙으로 하나, 경제성 및 유지관리면을 고려하여 필요시 입 찰자의 제안이 가능합니다. . 6. 조경용수는 하수처리장 중수를 이용하고, 화장실 세정수는 관계법규 , 현장여건등을 검토후 중수도 설치를 제시하시기 바랍니다.	p4-35 p4-198 p4-204

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	7. 2) 음용수 공급은 정수시설을 … 음용수를 공급하 도록 한다고 되어있는데, 음용수 공급은 중앙에 서 처리하여 별도로 공급하는 것을 의미하는지 아 니면 동일한 기능의 타 방식 적용도 가능 한지요? 8. 4.2.9 실험. 실습설비 (3) 안전시설 ①열, 가스 … 벽부형 휀을 설치하고 … 라고 되어 있는데, 모든 실험실에 개별 배기방식으로 적용하 는 것으로 판단 되는바 중앙배기방식(또는 FUME HOOD 등 별도배기)을 적용하는 경우는 제외할 수 있는지요?	7. 동일한 기능의 타방식도 적용 가능합니다. 8. 1)실험실 환기시설 모든 실험실은 개별배기를 원칙으로 적용하여 설계 합니다. 구체적인 데이터 제시시 효율적이고, 탁월 한 방식의 중앙배기 방식도 가능합니다.	p4-204 p4-211

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	《전기 및 정보통신》 1. 도면 페이지가 전기 소방포함 (50),통신(50) 로 되어있는데, 6-11 설계도서 작성지침에 의한 도면매수가 차이가 있으며 건축이 100페이지임을 고려한다면 매수 조정이 필요하다고 생각됩니다. 2. 5) ⑪ 전기실 , 큐비클 바닥 전선용 트렌치를 설치하고 방수 처리하여야한다. 라고 되어있는데 큐비클 상단 배선공간을 설치 상부로 하고 바닥트렌치는 생략해도 되는지요? 3. 1) 공통시설 전기.통신 내용중 위성방송설비 로 되어있는데 이것을 T.V공청설비(TV UNIT)로 보아도 되는지요? 4. 각실 특기사항 중 소요전력 단위가 Kwh 로 표기되어있는데 단위가 Kw(시설용량)으로 되어야 하는 게 아닌지요? 5. 방범설비가 기계분야로 구분되어있는데 해당분야가 어디이며 방범설비를 좀 더 구체적으로 알려주십시오.	1. 입찰안내서 준수하여야 합니다. ※ 별첨7 추가과업내용 참조 (제Ⅵ장 설계도서 작성지침) 5) 전기설비 6)정보통신설비 2. 기능과 미관을 저해하지 않는 범위내에서 상부 규 비클 처리도 가능합니다. 다만 청소 및 배수처리를 위한를 위한 트렌치는 설치하시기 바랍니다. 3. 해당 건물에 위성설비와 헤드엔드가 설치되어 있고 언급한 각 실에서 위성방송을 시청할 수 있다면 TV UNIT로 보아도 무방합니다. 4. ㎾로 적용하시기 바랍니다. 5. 전기․통신분야로 구분하시기 바라며, 입찰안내서에 준하여 작성하시기 바랍니다.	p4-11 p4-29 p4-35～61 p4-58～61 p4-58～158

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	《 토목 》 1. 사면안정 검토를 통해 안정성이 확보될 경우, 성토 및 절토의 비탈면경사를 1:1.5 이하로 계획하여 설계하여도 무방한지요? 2. 시공사에서 연약지반개량 처리를 한다면, 연약지반의 지반개량 처리에 소요되는 공사기간은 입찰안내서에 책정된 공사기간(2008. 12. 20한)에 포함되는지요? 3. 오수관을 설치함에 있어 p4-292에는 PE삼중벽관을 p5-91에는 원심력 철근 콘크리트관을 설치하는 것으로 지침상의 기준이 서로 상이한 바, 정확한 설치기준을 제시하여 주시기 바랍니다.	1. 성토, 절토의 비탈면 경사도를 결정할 경우 사전 사면안전성 검토를 실시하고 학교의 특성을 고려하 여 성토 및 절토의 비탈면 경사도를 1:1.5이상으로 계획한 사항이므로 입찰안내서지침에 따라 설계하 시고, 절토, 성토 경사면에 적합한 경사면 보호공법 을 설계 시공하여야 합니다. 2. 연약지반에 관련하여 사전 충분한 지반조사를 실시 하여 연약지반 처리대책을 강구하여 시행토록 하여 야 할 것이며 연약지반 개량에 소요되는 기간도 입 찰안내서에 책정된 전체 공사기간내에 포함됩니다. 3. 우수관은 원심력 철근 콘크리트관을 사용하고, 오 수관은 수밀성 및 시공성이 우수한 PE삼중벽관 이 상을 사용하되 차량하중 및 토압에 의하여 변형되 지 않는 KS에 규정된 자재로 설계하여야 합니다.	p4-287 p4-288 p4-292, 5-91

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	《 조경 》 1. (9) 입찰시 … 각 공종별 편집은… 순으로 한다. 라고 명기되어 있는데 조경분야가 누락되어 있으므로, 확인 바랍니다. 2. 15) 현 인천대학교 … 지정한 수목에 대하여 … 이식계획을 철저히 수립하여 … (이하 생략) 이라고 명기되어 있는데, 인천대학교에서 지정한 수목이 부록에 명시한 수목보유총괄표상의 전체 수목인지, 아니면 별도로 지정한 수목에 대한 자료를 도면과 함께 제공하는 것인지 명확하지 않습니다. 3. 축척을 1/100 이상의 식재배식평면도를 별도로 요구하고 있는데, 다른 요구 도면인 식재계획도(1/600이상)에서 통상 배식계획 등 평면적인 계획내용이 반영되므로 중복된 내용이 발생할 소지가 많으며, 1/100 정도의 축척을 사용한다면 상당히 많은 양의 도면이 발생하므로 항목의 삭제 또는 축척의 조정이 요구됩니다.	1. 공종별 편집은 총괄, 건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신 순으로 제출하여야 합니다. 2. 부록에 수록한 수목은 인천대학교 전체 수목으로 현황도면 제공 또는 열람은 가능하며 설계등의 반 영을 위한 수목크기(수고, 흉고직경) 등에 대하여 현황 조사를 하여야 합니다. - 현황도면 제공 또는 열람 : 인천대학교(시설팀) 3. P6-28 하단에 “※ 분야별 설계도서에 대한 축척은 예시이며 식별이 용이한 축척으로 변경 작성이 가능 하며, 설계도면마다 축척을 기재한다.”라는 조항을 참고 하시기 바랍니다.	p1-12 p4-300 p6-28

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	4. 1/50～1/100의 포장계획도를 요구하고 있는데, 일반적으로 포장계획도는 배치도상에 포장범위 및 재료, 물량을 명시하는 것인바, 조경시설물 배치계획도 (1/600이상) 정도의 축척으로 조정하는 것이 바람직하다고 판단됩니다. 5. 1/50 이상의 조경시설물 상세도 및 기타도면을 요구하고 있는데, 시설물의 종류/크기에 따라 한정된 도면상에 표시가 불가능한 경우가 발생할 수 있으므로 축척의 제한을 조정하여 주시기 바랍니다. 6. 9.6 현 인천대학교 보유수목 현황에서 발주처에서 제공가능한 자료가 수목 보유 총괄표 이외에 현황도면도 가능한지? 현장 확인조사 시 인천대학교 시설팀과 협의해야 하는 내용을 명시할 수 없는지요?	4. P6-28 하단에 “※ 분야별 설계도서에 대한 축척은 예시이며 식별이 용이한 축척으로 변경 작성이 가능 하며, 설계도면마다 축척을 기재한다.”라는 조항을 참고 하시기 바랍니다. 5. P6-28 하단에 “※ 분야별 설계도서에 대한 축척은 예시이며 식별이 용이한 축척으로 변경 작성이 가능 하며, 설계도면마다 축척을 기재한다.”라는 조항을 참고 하시기 바랍니다. 6. 인천대학교 수목 현황에 대한 현황도면 제공 또는 열람은 가능하며 이식수목은 9.2식재계획 15)참조 하여 인천대학교(시설팀)와 협의하여야 합니다. - 현황도면 제공 또는 열람 : 인천대학교(시설팀)	p6-28 p6-28 부록6

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	《 교통계획 》 1. 지구단위결정도상 차량 진출입구 설치 가능한 곳이 총 6개소로 결정되어 있는데 차량 진출입구 6개소를 기준으로 설계하여야 하는지요? 2. 또한, 차량 진출입구 6개소 모두 교차로를 형성하여 각 방향별 진출입이 가능토록 계획하여야 하는지, 일부는 on-off로 계획하여도 되는지요? 3. 차량 진출입구 계획 시 도로폭원에 제한이 없는지 요? (6) 동선계획 4. 진입도로와 보행로 등 동선을 적정거리를 이격하여 설치하여야 하는 것인지요?	1. 남측 도로변 진․출입구를 제외한 총 5개소 진출입 구를 기준으로 설계해야 합니다. ※ 남측도로 폐쇄 예정임 2. 차량 진․출입구는 양방향 통행이 가능하도록 계획 하여야 합니다. 3. 도시관리계획으로 결정된 도로가 아니며 학교세부 시설 도로입니다. 4. 보행자, 자전거와 차량에 의한 보차도(자전거 도로 포함) 분리하여 설계하여야 합니다.	p4-15 p4-17

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설	《 시 공 》 1. 우선공사 범위가 기초및 구조물공사 (연약지반개량공사, 터파기공사, ～중략～,구조물공사 등)으로 명기되어 있는데 구조물공사의 범위를 구체적으로 알려주시기 바랍니다. 2. 공사예산 : 2,871 억원이 금회사업분(시설연면적 : 172,874㎡ )에 해당하는 금액인지, 3단계까지 시행에 대한 합계금액인지 구체적으로 알려주시기 바랍니다. 3. 전체 공사비 중 CM관리비의 금액이 정확히 얼마인지요? 시공사가 산정 시 사업자 선정 후 발주처와 이견이 발생할 수도 있는데, CM관리비를 감리비, 손해보험료 등 시공사가 직접금액 산정하는 것인지요? 4. 물품비와 실험기자재비는 입찰안내서상의 금액으로 고정이 되어 있는지 아니면 시공사가 공종별 금액처럼 직접비에 포함시켜야 하는 것인지요? 또 부가세포함 금액인지? 5. 설계지침에 각실 별 세부사항 중 집기류에는 물품과 실험기자재가 포함된 것인지요?	1. 구조물공사 범위는 실시설계 기간내에 우선 시공 가능한 범위로 입찰자가 적의 판단하시기 바랍니다. 2. 공사예산 2,871억원은 금회 사업분입니다. 3, 건설사업관리비는 예정금액은 75억원 범위 이내로 실시설계단계, 시공단계(책임감리) 손해보험료 등 이 포함된 금액이며, 시공사(SPC)가 선정하는 것 이 아닙니다. 4. 물품비(75억원) 및 실험실습장비비(205억)는 별도 현황조사 후 사용할 금액(부가세 포함)으로, 물품비 는 각과․실등에 전화, TV, 책상․ 의자(고정식제외)등 구입품목이고, 실험실습장비비는 실험․실습 장비구 입, 이사비용이 포함된 금액이며, 설계지침상 집기 류에 해당하는 항목이 아닙니다. 5. 설계지침의 각실 별 세부사항 내용과 물품 및 기자 재는 별도입니다.	p1-4 P1-5

질의자	질의내용	답 변	비 고
대우건설 SK건설	6. 공사기간이 2008년 12월 20일 한으로 되어있는바, 착공기준은 무엇인지 알려주시기 바랍니다. 7. 14항의 보수는 하자보수를 말하는 것인지요? 8. 우선공사분에 대하여 기술부분(각종서류 및 실시설계도면 등), 관리부분의 페이지수가 없습니다. 페이지수를 구체적으로 알려주시기 바랍니다. 9. ‘제 7장 관리지침’에 ‘환경관리 계획서 작성지침’의 일부내용이 ‘품질관리 계획서 작성지침’으로 잘못 표기되어있습니다. ‘환경관리 계획서 작성지침’을 다시 알려주시기 바랍니다. 《공모지침서》 1.대학시설내 시민공유공간으로 구획된 공간내에서는 입찰자 재량사항으로 하라는 의미가 면적과 위치만을 준수하라는 것인지? 혹은 정해진 외곽선도 준수하라는 의미인지? 혹은 더좋은 제안이 있다면 이를 전부 바꿀수 있는지?	6. 선정된 SPC와 인천도시개발공사간 계약일이 착공 기준일입니다. 7. 공사중 하자보수를 말합니다. 8. 시공 가능한 최소한의 페이지 수 이상을 제출하여 야 합니다. 9. 8.7환경관리 계획서 작성지침 적용함 - 품질방침을 환경방침으로, 품질관리프로세스를 환경관리 프로세스로 수정합니다. 1. 대학시설내 시민공유시설Zone등의 시설물 재배치 는 재량사항으로 입찰자가 판단하여야하며, 부지 외곽의 시설녹지 폭 등은 준수하여야 합니다.	P1-6 p1-8 p1-13,14 p7-52 공모지침서 12page 다

질의자	질의내용	답 변	비 고
SK건설	《입찰안내서, 건축분야》 1. 물품비(75억) 및 실험실습장비(205억)의 항목 및 포함Scope은 무엇인지? (각실에 대한 설계지침내용 중 집기류에 해당하는 항목인지?) 2. 참고 사항중 현황측량도는 “제9장 부록”의 참고자 료를 참조하라하였는데 부록에 현황측량도를 제공할 수 있는지? 3. 건축규모의 시설연면적 단계별 사업 중 -2단계시 학부수를 늘릴 것인가? -3단계의 시설연면적의 학생수 20,000명의 학생과 대 학원생과의 비율은? - 연면적 조정 가능 범위가 ±3%이내 인데 그 기준이 각 시설별 실별면적인 지 시설면적 합계 기준인지? - 연면적±3%의 범위는 주차장 면적을 포함하는지? - 각 시설별 실별면적일 경우 4-159Page 면적 합계 및 세부면적표에 숫자가 안맞는 데 정정해야 하지 않은지?	1. 물품비(75억원) 및 실험실습장비비(205억)는 별도 현황조사 후 사용할 금액(부가세 포함)으로, 물품비 는 각과․실등에 전화, TV, 책상․ 의자(고정식제 외)등 구입품목이고, 실험실습장비비는 실험․실습 장 비구입, 이사비용이 포함된 금액이며, 설계지침상 집기류에 해당하는 항목이 아닙니다. 2.제9장 참고자료 참조에서 현황측량도는 삭제합니다. ※ 별첨5 인천대학교 2단계사업 학생수(예정) 참고 - 3단계사업까지의 총학생수는 20,000명을 기준으로 금회, 2단계와 연계하여 입찰자가 제안합니다. ※ 대학생과 대학원생 비율(%) = 85 : 15 - 시설면적 합계 ±3%이내입니다. - 주차장은 연면적에 미포함됨 ※ 별첨6 2.5 Space Program 참고	(1-5Page) (1-6Page) (1-5,4-15Page) (1-6,4-26Page)

질의자	질의내용	답 변	비 고
SK건설	4. 당해 해당관청의 광역교통계획, 경제자유구역개발계 획, 각종영행 평가 중 환경영향평가계획서만이 있는 데, 환경영향평가를 제외한 나머지 사항은 변경이 가능한지? 5. 입찰서 목록 중 중간설계도면의 비고란에 장변좌철 제본이 A1반책을 의미하는지? 6.<1-11>의 목록표에서는 중간설계도면의 지질은 청 사진용 감광지로 되어있는데 <1-19> 5.3.3에서는 백 상지의 좌철로 되어는데 어느것이 맞는지? 7. 2단계 사업 중 21세기 인천대 발전계획을 참조하라 고 했는데 이에 대한 자료 제공이 가능한지 ?	4. 9-3경제자유구역개발계획의 실시계획인가 내용을 부록에 수록하였으며, 관련법 검토를 하여야 합니다. - 광역교통계획 변경은 해당사항 없음 - 경제자유구역개발계획변경은 경미한 변경은 가능 5. A1 평철을 말합니다. 6. 중간설계도면은 백상지로 제본합니다. 7. 입찰안내서에 수록된 내용으로 입찰자가 건축계획 설계를 제안합니다. ※ 별첨5 인천대학교 2단계사업 학생수(예정) 참고	(1-10Page) (1-12Page) (1-19Page) (4-15Page)

질의자	질의내용	답 변	비 고
SK건설	《구조분야》 1. 1.6 우선공사범위중 구조물의 명확한 범위는? 2. 건축구조 80페이지중 우선공사분의 도서량이 중간 설계 도서분량에 포함되는지 여부? 3. 1.5 성능기준에서 구조물의 증축범위(수평/수직)와 안전율에 대한 명확한 기준은? 4. 3.1 일반사항에서 설계기간중의 풍동실험은 거의 불 가능 할것으로 판단된다. 지붕구조에 대한 풍동 시험 검토의 범위는 어디까 지인가? 풍동시험 필요시 풍동시험 계획서를 포함시 키면 되는 것인지? 5. 5)항 부재단면 설계의 2번 : 유효단면춤(d)은 철근 의 피복두께를 건축공사 표준 시방서를 KBC2005 와 건축공사 표준시방서와의 피복두께에 대한 차이 가 있을 경우에 대한 기준은 무엇으로 해야 하는 가?	1. 구조물공사 범위는 실시설계 기간과 설계검토기간 을 포함하여 우선시공 하여야하는 구조물의 범위를 말합니다. 2. 민간사업자로 선정자는 우선공사분은 별도 제출하 여야 하며, 중간설계와 우선공사분은 구분합니다. 3. 2, 3단계 확장을 고려하여 입찰자가 적의 판단하시 기 바랍니다. 4. 풍동시험은 필요시 검토하여야 합니다. 5. KBC2005와 건축공사 표준시방서와의 피복두께에 대한 차이가 있을 경우 규정이 강화된 규정에 의하 여야 합니다.	(1-4Page) (1-11Page) (4-7Page) (4-187Page) (4-191Page)

질의자	질의내용	답 변	비 고
SK건설	6. 5)항 부재단면 설계의 3번 : 부재단면(또는 철근량) 은 실용도의 변경, 예상치 못한 2차 응력 발생, 시 공오차 등을 감안하여 단면계산에서 산출된 것보다 할증을 고려하라고 하였는데 실용도의 변경에 의한 할증을 어떻게 적용하여야 하는지의 기준을 제공할 수 있는지? ex) 강의실과 실험실의 적재하중은 각각 300kg/㎡, 500kg/㎡로 약 1.7배의 하중차이가 나는데 이러한 실용도의 변경에대한 할증의 고려를 의미하는 것인 지, 아니면 각 실 용도별로 얼마간의 할증(안전율)의 고려를 의미하는 것인지?	6. 강의실과 실험실은 용도변경을 고려하지 않아도 되며, 각 실의 할증(안전율)은 입찰자가 적의 판단 하시기 바랍니다.	(4-191Page)

질의자	질의내용	답 변	비 고
SK건설	《기계분야》 1. 부지내 도시가스 공급여부 및 사용 압력은 무엇인 지? 2. 부지내 지역냉난방 공급여부 및 지역냉난방 열원사 용 의무지역 인지? 3. 상기 항목 중 지역냉방열원 사용 의무지역일 시 냉 열원으로 냉수 또는 중온수 중 어느 것을 사용하여 야 하는지요? 4. 공모지침서 제IX장 부록 □ 조성계획 세부조서 4.부속시설 중 “공조기 6동”의 의미? 5. 공모지침서 제IV장 설계지침(4-35쪽)의 “개수대는 탕비실로 꾸밀 것”의 의미는 급탕설비를 갖추라는 것인지 또는 별도의 탕비실을 설치하여야 하는지?	1. 도시가스 공급이 가능지역이며, 사용압력은 중압입 니다. 2. 지역냉․난방 열원사용 의무지역으로 공급가능 지역 입니다. 3. 냉열원은 중온수를 사용합니다. 4. 주 변압기입니다. 5 급탕설비를 포함하며, 탕비실을 사용할 수 있도록 계획하시기 바랍니다.

질의자	질의내용	답 변	비 고
SK건설	6. 실험실의 실내습도조건 기준과 관련하여 4-10은 전체의 습도를 20%로 낮출수 있어야 한다고 했고, 4-196은 실내온습도 조건 여름 45~55%, 겨울 40~50%라고 했는데 어느것이 맞는 것인지? 7. 공조기 배기열의 폐열을 회수하기 위한 열회수 설비를 설치한다고 했는데, 설치되는 모든 공조기에 폐열 회수장치를 설치하여야 하는지?	6. 전체 습도는 20%이하로 낮추고 각 실은 p4-196의 ② 실내 온․습도 조건을 적용합니다. 7. 입찰자 제안사항입니다.	(4-10 page/ 4-196page) (4-198page (5)

질의자	질의내용	답 변	비 고
SK건설	《전기분야》 1. ③실별 세부사항의 각실별 적용개요에서 일부실의 전원공급 용량 및 적용안은 표기되어 있으나 표기 않된 실의 다전압계통(3Φ 4W, 1Φ 2W)에 대한 실 별 예상 부하량을 제시하여 해줄 수 있는지의 여부는? 2. 각실험실의 부하량을 검토하여 부하용량이 적은실 에는 2~3실을 하나의 Zone으로 산정하여 공급계통 별로 분전반 설치를 구성하여도 무방한지? 3. 실험실별 기능, 규모에 따라 콘센트의 설치간격을 설계자가 적용안을 검토하여 적정하게 배치할 수 있는지에 대하여 의견제시가 가능한지의 여부는? 4. 멀티미디어 강의실로 구축되어야 할 실과 일반강 의실로 구성해야하는 실을 구체적으로 제시해줄 수 있는지의 여부는? 5. 원격화상강의를 대비한 시설을 설치해야 할 장소 는? (보편적으로 규모가 큰 강의시설에 적용함)	1. 입찰안내서의 각 실별 사항을 참조하여 입찰자가 적의 판단하시기 바랍니다. 2. 분전반 설치 개수는 1실 1면을 원칙으로 하며, 작 은 부하에 관련해서는 사용상 관리등이 편리하여야 합니다. 3. 실험실별 기능, 규모에 따라 콘센트의 설치간격은 입찰자 의견제시 가능합니다. 4. 대․중강의실은 멀티미디어 강의실로 구축하여야 하며, 소강의실은 첨단강의실로 구성하여야 합니다. 5. 원격화상회의를 대비한 시설을 설치하여 할 장소 - 각 대학 대, 중, 소강의실 각 1개씩 - 각 대학 및 대학본부 회의실,세미나실 ※ 실시설계시 조정 가능.	(4-228Page) (4-240Page) (4-241Page)

질의자	질의내용	답 변	비 고
SK건설	6. 케이블 트레이의 설치폭과 단수를 설계시 설계자가 건물의 규모와 적용용량 선정하여 적정한 규격(W : 300~600㎜)으로 변경적용이 가능한지에 대한 의견제 시가 가능한지의 여부는? 7. 조명자동제어 설치대상 범위를 건물의 규모 및 실 의 특성을 고려한 적용장소에 대한 제시 여부가 가 능한지의 여부는? (예 : 대학본관, 규모가큰 중요연구시설, 실험시설, 공용부 등) 《정보통신》 1. 정보통신용 간선 및 케이블도 난연성 케이블을 사용하여야 하는지?	6. 입찰자 제안 가능합니다(향후 2단계, 3단계 사업 부지 및 규모를 고려할 것). 7. 각 동마다 조명자동제어 설비를 갖추도록하고, 자 동 뿐만아니라 수동으로 동작이 가능하도록 해야 함. 조명설비의 에너지 소비를 줄일 수 있도록 창측 에 조명설비 스위치를 분리하여 절약하는 것과 격등 으로 소등하는 것 등의 조명스위치 제어가 가능토록 할 것. 일반강의실이나 일반적인 실이 아닌 회의 실, 세미나실, 특수 실험실 등은 케이스별로 적절한 조명제어 설비가 추가되어야 함. 1. 난연성 케이블을 사용하거나 난연성 케이블이 아닌 경우는 난연성능이 발휘하도록 계획하여야 합니다.	(4-251Page) (4-253Page) (1-4Page)

질의자	질의내용	답 변	비 고
SK건설	2. “통합배선 시스템” 부분에서는 최소 초고속정보 통신 건물 2등급이상 적용이나, 유비쿼터스 기능” 부분에서는 초고속정보통신 건물인증기준 업무시 설(특등급) 기준 이상적용으로 기술되어 있어 기준이 상이합니다. 최소 초고속 정보통신 건물인증 기준은? 《소방설비》 1. (1) 소화설비, 2)가스계소화약제설비를 사용할 때에는 - CO2저장용기- 전기실,발전기실 - NAFS-3- 전자계산소,멀티미디어실에서 그 이외 의 청정소화약제 사용이 가능한지? 2. “(7) 방재설비예비품, 소방전기의 설계는 적절한 부속품 및 예비품(중계기, 카드, 퓨즈)등 공구류를 등을 포함하여 이를 설계에 반영하도록 한다“ 에서 부속품 및 예비품의 수량 및 품목 세부기준은 무엇인지?	2. “통합배선 시스템” 부분도 초고속정보통신 건물인 증기준 업무시설(특등급) 기준 이상 적용하여야 합니다. 1. 열거된 소화약제 외에도 심부화재와 표면화재를 구 분하여 화재종류별로 적용성이 있는 소화약제를 사 용하시면 됩니다. 2. 부속품 및 예비품의 수량 및 품목 세부기준은 입찰 자가 판단하여 계획하시기 바랍니다.	(4-282Page) (4-284Page)

질의자	질의내용	답 변	비 고
SK건설	《토목분야》 1. 1.6 우선공사범위에 의하면 연약지반개량공사,터파 기공사,흙막이공사,파일공사,구조물공사. 로 되어 있 으나, 1-13 page의 제출도서의 규격 및 수량(우선공 사분)에는 전분야가 포함되어 있음. 우선 공사분에 대한 명확한 범위는? 2. 우선공사분의 설계도서 제출시기 와 평가방법(적격 자 심사에 포함여부등)은? 《조경분야》 1. 현 인천대학교 캠퍼스의 시설물 조사 범위가 구체 적으로 어디까지인지? 이용할 것인지, 이설 또는 존치, 폐기 등 그 한도는 입찰자가 판단하면 되는 것인지 2. 가로수 식재시 비닐필름을 꼭 사용해야 하는지? 아니면 다른 방법을 선택하여도 되는지?	1. 우선공사 범위는 연약지반개량공사, 터파기공사, 흙막이공사, 파일공사, 구조물공사로 1-13 page의 제출도서의 규격 및 수량은 해당분야의 우선공사분 만 제출합니다(발주처와 협의). 2. 우선공사분 설계도서 제출시기는 중간설계 입찰시 제출하여야 하며, 평가방법은 동시 평가합니다. 1. 현 인천대 캠퍼스내 시설물(이식수목, 시험장비등) 을 조사하여 설계에 반영하여야 하며, 근무시간에 한하여 개별조사가 가능합니다. - 시험장비조사는 각종장비 및 특수설비등의 하중, 출입문 계획등을 고려하여 설계하여야 합니다. - 이식수목 : 9.2식재계획 15)참조하여야 함 3. 비닐필름 공법보다 좋은 다른 소재가 있을 경우 적용이 가능합니다.	(1-4Page) (4-11Page) (4-298Page)]